【单选题】

1@作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为(   )m.

A.0.35

B.0.6

C.0.7

D.1.0

答案：A

答题解析：

【单选题】

2@任何运行中星形接线设备的中性点，应视为(   )设备。

A.大电流接地

B.不带电

C.带电

D.停电

答案：C

答题解析：

【单选题】

3@对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备，可(   )其与电源之间的电气连接。

A.断开

B.拆除

C.隔离

D.拉开

答案：B

答题解析：

【单选题】

4@高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的，工作时应(   )。

A.同时停电

B.加强监护

C.装设围栏

D.加装绝缘挡板

答案：A

答题解析：

【单选题】

5@室外低压配电线路和设备验电宜使用(   )。

A.绝缘棒

B.工频高压发生器

C.声光验电器

D.高压验电棒

答案：C

答题解析：

【单选题】

6@高压验电前，验电器应先在有电设备上试验，确证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用(   )高压发生器等确证验电器良好。

A.工频

B.高频

C.中频

D.低频

答案：A

答题解析：

【单选题】

7@雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用(   )，并戴绝缘手套。

A.声光验电器

B.高压声光验电器

C.雨雪型验电器

D.高压验电棒

答案：C

答题解析：

【单选题】

8@禁止作业人员越过(   )的线路对上层线路、远侧进行验电。

A.未停电

B.未经验电、接地

C.未经验电

D.未停电、接地

答案：B

答题解析：

【单选题】

9@当验明确已无电压后，应立即将检修的高压配电线路和设备接地并(   )短路。

A.单相

B.两项

C.三相

D.中相和边相

答案：C

答题解析：

【单选题】

10@禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由工作负责人征得(   )同意，并在工作票上注明变更情况。

A.工作许可人或专责监护

B.工作许可人或小组负责人

C.工作票签发人或专责监护人

D.工作票签发人或工作许可人

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@装设、拆除接地线均应使用(   )并戴绝缘手套，人体不得碰触接地线或未接地的导线。

A.绝缘绳

B.专用的绝缘绳

C.绝缘棒

D.软铜线

答案：C

答题解析：

【单选题】

12@装设接地线应(   )，拆除接地线的顺序与此相反。

A.先接母线侧、后接负荷侧

B.先接负荷侧、后接母线侧

C.先接导体端、后接接地端

D.先接接地端、后接导体端

答案：D

答题解析：

【单选题】

13@接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求，且高压接地线的截面积不得小于(   )。

A.16mm2

B.25mm2

C.36mm2

D.20mm2

答案：B

答题解析：

【单选题】

14@成套接地线应由有(   )的多股软铜线和专用线夹组成。

A.绝缘护套

B.护套

C.透明护套

D.橡胶护套

答案：C

答题解析：

【单选题】

15@低压接地线和个人保安线的截面积不得小于(   )mm2。

A.12

B.16

C.25

D.36

答案：B

答题解析：

【单选题】

16@接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用(   )的方法接地或短路。

A.压接

B.缠绕

C.固定

D.熔接

答案：B

答题解析：

【单选题】

17@在工作地点或检修的配电设备上悬挂(   )标示牌；

A.“在此工作！”

B.“从此进出！”

C.“禁止合闸，有人工作！”

D.“止步，高压危险！”

答案：A

答题解析：