【单选题】

1@机具和安全工器具应(   )。

A.统一保管

B.统一编号、个人保管

C.统一编号、专人保管

D.统一编号、分别保管

答案：C

答题解析：

【单选题】

2@机具和安全工器具入库、出库、使用前应(   )，禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的安全工器具。

A.检查

B.试验

C.鉴定

D.擦拭

答案：A

答题解析：

【单选题】

3@自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具，应按其用途依据国家相关标准进行(   )，经鉴定合格后方可使用

A.科技试验

B.型式试验

C.外观检验

D.统一清晰

答案：B

答题解析：

【单选题】

4@施工机具应有专用库房存放，库房要保持(   )、经常(   )。

A.整齐通风

B.干燥通风

C.干净整齐

D.湿润整洁

答案：B

答题解析：

【单选题】

5@施工机具应定期维护、保养。施工机具的(   )部分应保持润滑。

A.转动和传动

B.转动和机电

C.传动和机电

D.链接和电气

答案：A

答题解析：

【单选题】

6@电动工具应做到(   )。

A.一机一闸

B.一机两闸一保护

C.一机一闸一线路

D.一机一闸一保护

答案：D

答题解析：

【单选题】

7@长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻，若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到(   )MΩ，应禁止使用。

A.1.0

B.2.0

C.3.0

D.4.0

答案：B

答题解析：

【单选题】

8@安全工器具使用前，应检查确认(   )部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。

A.绝缘

B.传动

C.固定

D.外壳

答案：A

答题解析：

【单选题】

9@接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的(   )，并在大短路电流通过时不致松脱。

A.机械强度

B.耐压强度

C.通流能力

D.拉伸能力

答案：A

答题解析：

【单选题】

10@特殊天气使用脚扣和登高板，应采取(   )措施。

A.绝缘

B.防滑

C.防护

D.防断

答案：B

答题解析：

【单选题】

11@安全工器具宜存放在温度为-15℃～+35℃、相对湿度为(   )、干燥通风的安全工器具室内。

A.80%以下

B.80%以上

C.90%以下

D.70%以下

答案：A

答题解析：

【单选题】

12@安全工器具宜存放在温度为(   )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

A.-10～+35℃

B.-10～+30℃

C.-15～+35℃

D.-15～+30℃

答案：C

答题解析：

【单选题】

13@安全工器具应进行国家规定的(   )和使用中的周期性试验。

A.科技试验、出厂试验

B.型式试验、出厂试验

C.外观检验、出厂试验

D.外观检验、型式试验

答案：B

答题解析：

【单选题】

14@安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的(   )。

A.周期性试验

B.电气试验

C.机械试验

D.外观检查

答案：A

答题解析：

【单选题】

15@安全工器具的(   )可由使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的机构试验。

A.外观检查和电气试验

B.耐压试验和机械试验

C.电气试验和机械试验

D.外观检查和机械试验

答案：C

答题解析：