## ※使用说明
试题导入模板使用说明
| 注意事项： | 1.请务必保证模板文件的格式为xls\xlsx格式。
2.支持这个格式的Excel版本是Excel2007或以上。
3.每个题型sheet页面中的列头不可用修改。例如：题目，选项，答案，解答等。
4.所有sheet页面的标名称不可以修改和删除。例如：单选题、不定项选择题、填空题等。如果有题型用不上的话，删除演示数据即可。
5.对于单选题和多选题来说，选项答案必须用 A B C D等26个英文字母。答案必须在选项范围内。
6.答题解析可以为空。
7.删除数据时请右键删除整行，暂不支持delete键删除方式
| 支持题型： | 目前支持单选题、不定项选择题、填空题、判断题、简答题、阅读理解题
务必不要更改标签页上的文字，比如:单选题、不定项选择题等。
| 题型详解： | 题目
题目可以直接写在题目列下。暂不支持图片插入。如果需要图片导入，请使用Word模板。
试题选项
单选题、不定项选择题的A、B、C、D代表选项请依次插入相应的列
填空题的空在试题内容里面用中文全角的括号表示，即：（）
判断题只需要在正确答案里面写上《对》或者《错》
试题答案
单选题-在试题答案列写上选项中任意一个选项。
不定项选择题-在试题答案列写上选项中任意一个或者多个。多个答案用中文全角“，”分割，例如A，B，C
填空题-填空题的答案数量跟试题内容中空的数量必须一致。填空答案是关键字，不能改动。
每个空对应(答案)其中如果有备选答案用#分割 例如：（答案1#备选答案1#备选答案2）（答案2#备选答案1#备选答案2）
判断题-在正确答案列中写入 对 或者 错 即可。
阅读理解题-阅读理解题如果有多个子问题，请将所有问题放在题目列中，每个子问题的答案一个列。如果题目的内容为空，这个试题不导入。
目前子试题支持单选题、不定项选择题、判断题、简答题，规则参考对应主题型。
阅读理解主试题、子试题必须在题型中标明，先添加主试题再添加子试题，如果子试题以上没有主题型为阅读理解题型则不允导入。

## 单选题
题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析
阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量抽查（ ），且不少于（ ）个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。 | 5%，1 | 10%，1 | 10%，2 | 10%，10 |  | B
阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的（ ） 倍；严密性试验压力为公称压力的（ ）倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。 | 1.1，15 | 1.5，1.1 | 1.5，1.15 | 1.15，1.1 |  | B
隐蔽工程应在隐蔽前经（ ）检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 | 监理方 | 业主方 | 施工方 | 验收各方 |  | A
采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度，距地面应为( )，2 个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。 | 1.0～1.5m | 1.2～1.5m | 1.5～1.8m | 1.0～2.0m |  | B
管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取保护措 施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于（ ）的净空。 | 50mm | 100mm | 125mm | 150mm |  | B
管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面（ ）；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面（ ），底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 | 20mm，50mm | 10mm，50mm | 20mm，100mm | 50mm，100mm |  | B
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的（ ） 倍，但不得小于（ ）MPa。 | 1.1，0.5 | 1.1，1.5 | 1.5，0.5 | 1.5，0.6 |  | D
给水系统交付使用前必须进行（ ）试验并做好记录。 | 灌水 | 通水 | 消毒 | 无 |  | Ｃ
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于（ ）m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于（ ）m；交叉铺设时，垂直净距不得小于（ ）m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3 倍。 | 1.0，0.5 ，0.15 | 0.5，1.0 ，0.15 | 1.5，1.0 ，0.15 | 1.0，0.5 ，0.5 |  | Ｄ
给水水平管道应有（ ）的坡度坡向泄水装置。 | 1‰～5‰ | 2‰～5‰ | 1‰～10‰ | 2‰～10‰ |  | A
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于（ ）m。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | A
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的（ ），通球率必须达到（ ）。 | 1/2，80 | 2/3，80% | 2/3，100% | 3/4，100% |  | C
水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表， 表前与阀门应有不小于（ ） 倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为（ ）mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。 | 5，10～20 | 6，10～20 | 6，10～30 | 8，10～30 |  | A
给水立管和装有（ ）个或（ ） 个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。 | 1，1 | 2，2 | 3，3 | 4，4 |  | B
敞口箱、罐安装前应做满水试验；密闭箱、罐应以工作压力的（ ）倍作水压试验，但不得小于（ ）MPa。 | 1.0，0.4 | 1.0，0.6 | 1.5，0.4 | 1.5，0.6 |  | D
铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于（ ）mm 时宜采用承插或套管焊接 ，承口应迎介质流向安装；当管径大于或等于（ ）mm 时宜采用对口焊接 | 15，15 | 16，16 | 20，20 | 22，22 |  | Ｃ
敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。检验方法:满水试验静置（ ）h 观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下（ ）min 压力不降，不渗不漏。 | 15，15 | 24，10 | 18，20 | 30，30 |  | B
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水（ ）min 水面下降后，再灌满观察（ ）min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。 | 15，5 | 15，10 | 20，10 | 15，15 |  | C
生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2 的规定，本规范表5.2.2 的规定DN50生活污水铸铁管道的标准坡度（ ），最小坡度（ ）。 | 15，10 | 25，15 | 30，15 | 35，25 |  | C
生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3 的规定，本规范表5.2.3 的规定DN110生活污水塑料管道的标准坡度（ ），最小坡度（ ）。 | 10，8 | 12，8 | 12，6 | 15，10 |  | A
金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于（ ）m；立管不大于（ ）m。楼层高度小于或等于4m，立管可安装1 个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 | 1，2 | 2，3 | 3，3 | 4，5 |  | B

## 不定项选择题
题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析
排水系统中的存水弯按其外形不同，可分为（ ）。 | P型 | T型 | S型 | L型 |  | A，C
建筑给水系统按用途分为（ ）。 | 生活给水系统 | 生产给水系统 | 消防给水系统 | 工业给水系统 |  | A，B，C
钢管的连接方法有（ ） | 螺纹连接 | 焊接 | 黏接 | 法兰连接 |  | A，B，D
建筑内部给水系统中水泵的选择是根据计算后所确定的（ ）来决定的。 | 重量 | 流量 | 功率 | 扬程 |  | B，D
建筑内部给水系统的管路图式有（ ）。 | 直接给水方式 | 升压给水方式 | 上行下给式 | 下行上给式 |  | C，D
给水管道的（ ）等阀件前应设置过滤器。 | 减压阀 | 自动水位控制阀 | 闸阀 | 温度调节阀 |  | A，B，D
建筑内部用于清通排水管道的设备有（ ）。 | 检查口 | 带有盖板的90°弯头或三通接头 | 乙字管 | 清扫口 |  | A，B，D
热水管道受热伸长，必须予以补偿，其技术措施有（ ）。 | 管道布置敷设自然形成L型、Z型弯曲管段来补偿 | 每隔一定距离设伸缩节 | 每隔一定距离设伸缩器 | 设膨胀管 |  | A，C
当管道设置伸缩节时，应每层设一个伸缩节的管道是（ ）。 | 当层高小于或等于4m时的污水立管 | 当层高大于4m时的污水立管 | 当层高小于或等于4m时的通气立管 | .当层高大于4m时的通气立管 |  | A，C
给排水管材、管件进场后，应按照产品标准的要求对其（ ）进行现场检验，塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材应区别检查、验收。 | 外观 | 管径 | 壁厚 | 配合公差 |  | A，B，C，D
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水( )水面下降后，再灌满观察( )，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。 | 5min | 10min | 15min | 20min |  | A，C
水泵就位前的基础混凝土（ ）和螺栓孔位置必须符合设计要求。 | 强度 | 坐标 | 标高 | 尺寸 |  | A，B，C，D
给水管道不得直接穿越（ ）所等污染源 | 污水井 | 化粪池 | 公共厕所 | 景观带 |  | A，B，C
管道接口（ ）等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。 | 法兰 | 卡箍 | 卡扣 | 螺栓 |  | A，B，C
给水消毒剂和消毒方法可采用（ ）消毒、氯胺消毒、臭氧消毒、（ ），也可采用上述方法的组合。 | 二氧化氯消毒 | 紫外线消毒 | 氯 | 其他 |  | A，B，C

## 判断题
题目 | 答案 | 答题解析
方形补偿器和铸铁阀件的两侧,应设置丁字托滑动支架,以便管道只能纵向位移,限制其横向位移,从而使补偿器和铸铁件处于良好而稳定的受力状态。 | 错
排水系统的安装程序为：卫生器具→排水支管→排水横支管→排水立管→排水干管→排出管。 | 错
升降式止回阀可水平或垂直安装在给水管道中。 | 错
一般在板牙尾部及板牙处均有1,2,3,4序号字,应按编号顺序将板牙装入板牙孔,如果装错,就会因套不出合格的螺纹而出现乱丝 | 对
水轮机导叶开度越大，效率越高。 | 错
镀锌钢管常用的连接方法有螺纹连接、焊接及法兰连接。 | 错
架空敷设的供热管道安装高度,如无设计要求,人行地区不应低于2.0m | 错
室内给水管一般分下供埋地式(有室外进到室内各立管)和上供架空式（由顶层水箱引至室内各立管）两种 | 对
硬聚氯乙烯管的连接:直径小于200mm的挤压管多采用承插连接 | 对
实践中,以拌料能捏成团,抛开散开为准,加水拌制的石棉水泥灰应当在1h之内用毕 | 对
球阀的应用水头比蝶阀低。 | 错
当闸门突然关闭，管中流速减小，压强突然升高，这种以压强升高为特征的水锤称为直接水锤。 | 错
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节，如设计无要求时，伸缩节间距不得大于5m。 | 错
室内采暖系统安装的规范要求，膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 | 对
低温热水地板敷设采暖系统安装规范要求：加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合以下规定：（1）塑料管：不应小于管道外径的8倍。（2）复合管不得小于管道外径的5倍。 | 对
热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.4Mpa，热水部分不应低于0.3 Mpa.。 | 错
中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行敷设时，其水平净距离不得小于1m；交叉埋设时，中水管道应位于生活用水管道和排水管道的上面。 | 错
采暖系统中的方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气和泄水装置。 | 对
室内采暖系统安装时，在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时，干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内，分支管道在焊接时可以插入干管内。 | 错
浴盆软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面2m。 | 错

## 填空题
题目 | 答案 | 答题解析
建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、（）、铸铁管、（）。其中塑料管的连接方式有：螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接等。 | （铜管）（钢管）
热水供应系统，按热水供应范围大小分（）热水供应系统、（）热水供应系统、区域性热水供应系统 | （局部）（集中）
建筑给水系统的组成主要包括（）、引入管、（）、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 | （水源）（水表#水表节点）
建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同，可分为以下三类，即（）、（）、（）。 | （生活排水系统）（工业废水排水系统）（屋面雨雪水排水系统#屋面排水系统）
屋面雨水内排水系统由天沟、（）、连接管、悬吊管、（） 、排出管、埋地干管和检查井组成。 | （雨水斗）（立管）
屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为（）、（）、混合排水 | （外排水）（内排水）
水箱上的配管有进水管、出水管、（）、（）、信号管 | （溢流管）（排污管）
室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器 、（）、（）、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物 | （排水管道）（通气管道）
正确处理管道交叉之间的关系，原则是（），（） | （小管让大管#小让大）（ 有压让无压）
安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续（）h，不渗不漏。 | （4）

## 简答题
题目 | 答案 | 答题解析
明装和暗装的金属管道都要采取防腐措施，以延长管道的使用寿命管道，防腐的常规做法是？ | 管道除锈后，在外壁刷涂防腐涂料，通常的防腐做法是管道除锈后，在外壁刷涂防腐涂料。明装的焊接钢管和铸铁管外刷防锈漆1道，银粉面漆2道；镀锌钢管外刷银粉面漆2道。暗装和埋地管道均刷沥青漆2道。对防腐要求高的管道应采用有足够的耐压强度与金属有良好的粘结性，以及防水性、绝缘性和化学稳定性能好的材料做管道防腐层，如沥青防腐层即在管道外壁刷底漆后，再刷沥青面漆，然后外包玻璃布。管外壁所做的防腐层数，可根据防腐要求确定。
在什么情况下排水系统要设置环形通气管？ | 当横管上连接的卫生器具数较多（接纳4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m、连接6个及6个以上大便器的污水横支管）相应排放的水量较多时，易造成管内压力波动使水流前方的卫生器具的水封被压出，后方卫生器具的水封被吸入，此时应设置环形通气管。
什么叫单立管、双立管、三立管系统它们分别对应哪种排水体制 | 单立管：只设排水管道的排水系统，可用于合流制，也可用于分流制。双立管：设一个排水立管，一个通气立管，用于合流制。三立管：设一个通气立管，两个排水立管（污水立管和废水立管），用于分流制。

## 阅读理解题
题型 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析