【判断题】

1@工作地点，应停电的线路和设备包括工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@停电时应拉开隔离开关(刀闸)，手车开关应拉至试验或检修位置，使停电的线路和设备两端都有明显断开点。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@配电线路和设备停电检修，接地前，应使用接触式验电器或测电笔。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@低压验电前应先在有电部位上试验，以验证验电器或测电笔良好。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

5@高压验电时，使用伸缩式验电器，绝缘棒应拉到位，验电时手应握在绝缘棒处，不得超过护环，宜戴绝缘手套。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

6@低压配电线路和设备停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

7@装设、拆除接地线可不在监护下进行。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

8@禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

9@作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

10@装设的接地线应接触良好、连接可靠。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

11@成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，且高压接地线的截面积不得小于16mm2。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

12@部分停电的工作，小于表3-1规定距离以内的未停电设备，应装设固定遮栏。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

13@部分停电的工作，小于表3-1规定距离以内的未停电设备，应装设临时遮栏，临时遮栏可用坚韧铁质材料制成，装设应牢固，并悬挂“止步，高压危险！”标示牌。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

14@低压开关(熔丝)拉开(取下)后，应在适当位置悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

15@禁止越过遮栏(围栏)(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

16@因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时，应有人监护。完毕后应立即恢复。(  )

答案：对

答题解析：