## Sheet1
题目类型 | 题目标题 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答案关键词 | 答案解释 | 难易程度
单选题 | 进入落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面不小于 | 10－50mm | 30－50mm | 30－80mm | 50－80mm |  | D
单选题 | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用（ ）连接，且有接地标识。 | 裸编织铜线 | BVR双色线 | BV双色线 | 随便电线 |  | A
单选题 | 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得（ ）连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求 | 串联 | 并联 | 首尾连接 | 依次连接 |  | A
单选题 | 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与（ ）可靠连接 | 接地体 | 保护导体 | 地线 | 扁钢 |  | B
单选题 | 电缆沿电缆沟或电气竖井内金属支架敷设，金属电缆支架必须与（ ）可靠连接 | 接地体 | 保护导体 | 地线 | 扁钢 |  | B
单选题 | 质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的（ ）倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于15min。 | 2 | 5 | 10 | 15 |  | B
单选题 | 景观照明灯具安装应在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，当无围拦防护时，灯具距地面高度应大于（ ）m | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  | C
单选题 | 用塑料制品的电线管、线槽、灯罩必须有（） 处理的材料制成 | 可燃 | 难燃 | 阻燃 | 易燃 |  | C
单选题 | 管内穿线下列（ ）做法不对？ | 管内导线包括绝缘乘在内的总截面面积不大于管子内截面的40% | 导线在管内没有接头和扭结 | 同一根管内穿入4个照明回路导线 | 同一台设备的电机回路和有抗干扰要求的控制回路穿一根管子内 |  | D
单选题 | 埋入混凝土中的非镀锌钢管外壁（ ）防腐处理 | 做 | 不做 | 必须做 |  |  | B
单选题 | 接地装置的焊接采用搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的（）倍，双面施焊 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | C
单选题 | 潮湿和易触及带点场所的照明，电源电压不得大于多少V？ | 36 | 24 | 12 | 6 |  | C
单选题 | 设计交底表述正确的是？ | 设计单位向施工技术人员交待 | 设计单位向监理交待 | 设计单位向业主交待 | 业主向施工技术人员交待 |  | A
单选题 | （ ）系统是由电源中性点接地，用电设备保护接零的三相五线制供电系统 | TN-S | TN-C | TN-C-S | TT |  | A
单选题 | SC表示 | 水煤气管 | 普利卡金属套管 | 薄壁钢管 | 塑料管 |  | C
单选题 | 一般规定线管内导线的总截面积（包括外护层）不应超过管子截面积的 | 20% | 30% | 40% | 50% |  | C
单选题 | 总等电位的符号是 | LEB | LED | SEB | MEB |  | D
单选题 | 在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标以（ ）色记号 | 红 | 绿 | 黑 | 蓝 |  | C
单选题 | 1KV及以下电力电缆进行绝缘电阻摇测时，其绝缘摇表应该选用电压等级为: | 2500V | 1000V | 500V |  |  | B
单选题 | 施工过程中需办理变更洽商应在 | 施工前 | 施工中 | 施工后 | 结算时 |  | A
单选题 | 柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在照明系统中不大于（ ）m | 1.5m | 1.2m | 1.0m | 0.8m |  | B
单选题 | 同一端子上导线连接不多于（ ）根，防松垫圈等零件齐全 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B
单选题 | 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的 | 上方 | 平行方向 | 右方 | 下方 |  | D
单选题 | 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10mm2 |  | B
单选题 | 埋设于混凝土内的黑铁金属导管内壁应 | 除锈处理 | 防锈处理 | 镀锌处理 | 防腐处理 |  | D
单选题 | 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部应（ ）； | 直接接入 | 拧紧 | 拧紧搪锡 | 压线鼻子 |  | C
单选题 | 每个设备和器具的端子接线不多于（ ）根电线或（ ）个导线端子 | 2，2 | 2，3 | 2，4 | 4，4 |  | A
单选题 | 疏散照明线路在非燃烧体内穿钢导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于（ ）mm | 15 | 25 | 30 | 35 |  | C
填空题 | 埋人墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于(#answer)。与消防电气相关的管路应敷设在不燃烧体内，其保护层厚度不应小于(#answer)，若管路明敷设时应采取(#answer)处理的措施。 | [5 empty] | 15mm,30mm,防火 |  | <p> <span></span>? </p>
填空题 | 管箍丝扣连接时，管箍必须使用通丝管箍，上好管箍后，管口应对严，外露丝应不多于(#answer)扣。套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的(#answer)倍；连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。 | [5 empty] | 2,2.2
填空题 | 照明线路的绝缘摇测一般选用(#answer)V，量程为(#answer)MΩ的兆欧表。照明线路的绝缘电阻值不小于(#answer)MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于(#answer)MΩ。 | [5 empty] | 500,0~500,0.5,1
填空题 | 沿桥架敷设电缆在其首端、末端、分支处应挂标志牌。标志牌上应注明电缆(#answer)、规格、型号、电压等级及(#answer) | [5 empty] | 回路编号,起始位置
填空题 | 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与(#answer)可靠连接，并应符合下列规定： 1、每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于(#answer)处；2 、分支母线槽的金属外壳未端应与(#answer)可靠连接；3 、连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 | [5 empty] | 保护导体,2,保护导体
填空题 | 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定： 1、梯架、托盘和槽盒全长不大于(#answer)m时，不应少于2处与保护导体可靠连接，全长大于(#answer)m时，每隔20~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。 3、 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于(#answer)个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 | [5 empty] | 30,30,2
填空题 | 钢导管不得采用(#answer)连接；镀锌钢导管或壁厚小于等于(#answer)mm的钢导管，不得采用套管熔焊连接 | [5 empty] | 对口熔焊,2
填空题 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得(#answer)独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成(#answer)磁路 | [5 empty] | 单根,闭合
填空题 | 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的(#answer)槽盒内或穿于不同(#answer)导管内 | [5 empty] | 金属,金属
填空题 | 普通灯具、专用灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须采用(#answer)导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，(#answer)导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。 | [5 empty] | 铜芯软,铜芯软
填空题 | 插座接线对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与(#answer)线连接，左孔或下孔应与(#answer)导体连接； | [5 empty] | 相,中性
填空题 | 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或(#answer)连接，防雷引下线与接地装置必须采用焊接或(#answer)连接 | [5 empty] | 卡接器,螺栓
填空题 | 金属导管(#answer)对口熔焊；镀锌和壁厚小于等于(#answer)mm的钢导管不得套管熔焊连接。 | [5 empty] | 严禁,2
填空题 | 公用建筑照明系统通电连续试运行时间为(#answer)小时，民用住宅照明系统通电连续试运行时间为(#answer)小时 | [5 empty] | 24,8
填空题 | 花灯吊钩直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于(#answer)mm，大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具的(#answer)倍重量做过载实验 | [5 empty] | 6,2
填空题 | 接地装置的焊接应采用搭接焊，扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的(#answer)倍，不少于(#answer)施焊 | [5 empty] | 2,3
填空题 | 截面积在(#answer)mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接 | [5 empty] | 10
填空题 | 单相三孔插座，面对插座的(#answer)孔与相线连接，(#answer)孔与零线连接。接地或接零线在插座间不得(#answer)连接 | [5 empty] | 右,左,串联
填空题 | 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于(#answer)米，其电源进线处必须设置防护罩。电焊机械二次线应采用(#answer)橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于(#answer)米，不得采用金属够进货结构钢筋代替二次线 | [5 empty] | 3,防水,30
填空题 | 管线加接线盒的规定是：直管超过(#answer)米加接线盒，一个弯时超过(#answer)米加接线盒；两个弯时超过(#answer)米加接线盒；三个弯时超过(#answer)米加接线盒 | [5 empty] | 30,20,15,8
填空题 | 国家规定的交流工频额定电压多少伏及以下属于安全电压？ | [5 empty] | 50
填空题 | 建筑电气安装所执行的《建筑电气工程施工质量验收规范》的标准编号为(#answer) | [5 empty] | GB50303-2015
填空题 | 三相四线制系统是指三根火线和一根零线组成的供电系统，其中线电压是指(#answer)和(#answer)之间的电压,相电压是指(#answer)和(#answer)之间的电压 | [5 empty] | 火线,火线,火线,零线
填空题 | 线槽内导线总面积不应大于线槽净面积的 | 30% | 40% | 50% | 60%
填空题 | 在梯架、托盘、槽盒内大于45度倾斜敷设的电缆应每隔(#answer)米固定，水平敷设的电缆，首末两端、转弯两侧及每隔(#answer)至(#answer)米处应设固定点。 | [5 empty] | 2,5,10
填空题 | 电缆出入电缆沟，电气竖井，建筑物，配电（控制）柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取(#answer)或(#answer)措施 | [5 empty] | 防火,密封
填空题
多选题 | 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物保温层内或装饰面内，还严禁直接敷设在（ ）内。 | 顶棚 | 墙体 | 抹灰层 | 电线管 |  | A,B,C
多选题 | 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用（ ）、尼龙塞或（ ）固定。 | 木楔 | 铁钉 | 塑料塞 | 膨胀螺栓 |  | A,C
多选题 | 景观照明灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用（ ）连接，连接处应设置接地标识 | 焊接 | 绑扎 | 粘接 | 螺栓 |  | A,D
多选题 | 建筑电气施工图主要由（ ）和（ ）、（ ）组成 | 设计说明 | 电气系统图 | 电气平面图 | 电气节点图 |  | A,B,C
多选题 | 穿线时应严格按照规范要求进行，不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一根管子内。但下列回路可以除外 | 电压为110V以下的回路 | 无抗干扰要求的控制回路 | 照明花灯的所有回路 | 同类照明的几个回路 ，但管内导线总数不应多于8根 |  | B,C,D
多选题 | 制作电缆头时必须保证电缆头的施工质量，应做到以下几点： | 保证密封 | 保证绝缘强度 | 保证电气距离 | 保证接头良好并有一定的机械强度 |  | A,B,C,D
多选题 | 以下哪些接地不属于工作接地 | 配电变压器的中性点接地 | 避雷针的接地 | 电气设备金属外壳接地 | 卫生器具接地 |  | C,D
多选题 | 导线接头的三个原则是什么 | 不降低原导线的机械强度 | 接头电阻不大于原导线的导体电阻 | 不降低原导线的绝缘强度 | 不增大体积 |  | A,B,C
多选题 | 导线截面选择的三个原则是什么？ | 按机械强度选择 | 按导线的安全载流量选择 | 按线路允许的电压损失选择 | 按照经济选择 |  | A,B,C
多选题 | 芯线与电器设备：截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线（）或（）后与设备、器具 的端子连接 | 拧紧搪锡 | 接续端子 | 拧紧 |  |  | A,B
多选题 | 电气子分部工程有室外电气安装工程、供电干线安装工程、自备电源安装工程、还有哪些？ | 变配电室安装工程 | 电气动力安装工程 | 电气照明安装工程 | 防雷及接地安装工程 |  | A,B,C,D
判断题 | 插座接线，单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体（PE）应接在上孔。插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接。同一场所的三相插座，其接线的相序应一致； | [5 empty] | Y
判断题 | 插座接线，保护接地导体（PE）在插座之间必须串联连接 | [5 empty] | N
判断题 | 插座接线，相线与中性导体不应利用插座本体的接线端子转接供电 | [5 empty] | Y
判断题 | 接地干线应与接地装置可靠连接,可靠应采用熔焊连接或螺栓搭接连接 | [5 empty] | Y
判断题 | 塑料管在砖墙体内敷设时，采用强度等级不少于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于30mm | [5 empty] | N
判断题 | 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验 | [5 empty] | Y
判断题 | 接地（PE）或接零（PEN）支线 必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接 | [5 empty] | Y
判断题 | 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽可以熔焊跨接接地线 | [5 empty] | N
判断题 | 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿与钢导管内 | [5 empty] | Y
判断题 | 当设计无要求时，金属线槽全长不少于二处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接 | [5 empty] | N
判断题 | 照明配电箱（盘）安装应符合：带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于 30mA，而工作时间不大于0.3s | [5 empty] | N
判断题 | 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | [5 empty] | Y
判断题 | 住宅工程照明系统通电连续试运行必须达到8小时，所有照明灯具均应开启，且每2小时记录运行状况1次，连续试运行时间内无故障 | [5 empty] | Y
判断题 | 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽测检验中，其绝缘电阻值应不小于5.0MΩ | [5 empty] | Y
判断题 | 线槽在建筑物变形缝处，可不设补偿装置，电管在建筑物变形缝处应设补偿装置。 | [5 empty] | N
判断题 | 变电所内，灯具应安装在高低压配电设备及裸母线的正上方 | [5 empty] | N
判断题 | 不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复挂地 | [5 empty] | Y
判断题 | 电气器具及线路绝缘电阻测试合格，才能通电试验 | [5 empty] | Y
判断题 | 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验 | [5 empty] | Y
判断题 | 封闭、插接式母线每段母线组对接续前，绝缘电阻测试合格，绝缘电阻值大于20MΩ，才能安装组对 | [5 empty] | Y
判断题 | 接闪器安装完成，才能施工地装置和引下线，且与引下线连接 | [5 empty] | N
判断题 | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢严禁与接地（PE）或接零（PEN）连接； 装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有接地标识 | [5 empty] | N
判断题 | TN-S系统是指工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统 | [5 empty] | Y
判断题 | 采用 TN-S供电系统时，工作零线(N 线)不能通过总漏电保护器，否则总漏电保护器跳闸。 | [5 empty] | N
问答题 | 导线接头的三个原则是什么？ | [5 empty] | 不降低原导线的机械强度,接头电阻不大于原导线的导体电阻,不降低原导线的绝缘强度
问答题 | 某一照明配电箱是380V五线制供电，一段时间后发现一些回路的日光灯电感整流器全部烧坏了，同时别的回路照明的亮度不一样。经检查发现烧坏日光灯电感整流器的回路电压偏高许多，亮度不够的回路电压偏低。请问造成该故障的原因及解决办法。 | [5 empty] | 零线虚接,检查电箱接线,更换烧坏的整流器
问答题 | 某一项目的5KW电机运行20分钟左右就自动停机，而且不能立即再启动，过几分钟后又能启动。请说明故障原因及解决办法 | [5 empty] | 热继电器容量偏小,更换热继电器