【单选题】

1@高压试验不得少于两人，试验负责人应由(   )担任。

A.有试验资质人员

B.工作负责人

C.班长

D.有经验的人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

2@高压试验不得少于(   )，试验负责人应由有经验的人员担任。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@直接接触设备的电气测量，应(   )。

A.单独进行

B.两人进行

C.有人监护

D.专人操作

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@配电线路和设备的高压试验应填用(   )。在同一电气连接部分，许可高压试验工作票前，应将已许可的检修工作票全部收回，禁止再许可第二张工作票。

A.高压试验工作票

B.配电第一种工作票

C.配电第二种工作票

D.带电作业工作票

答案：B

答题解析：

【单选题】

5@一张工作票中，同时有检修和试验时，试验前应得到(   )的同意。

A.试验负责人

B.工作负责人

C.调度同意

D.工作许可人

答案：B

答题解析：

【单选题】

6@试验装置的电源开关，应使用(   )，并在刀刃或刀座上加绝缘罩，以防误合。

A.单极刀闸

B.双极刀闸

C.有过载保护的开关

D.电动开关

答案：B

答题解析：

【单选题】

7@试验应使用(   )短路线，加电压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后，通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。

A.铜质

B.铝质

C.规范的

D.多股铜线作为

答案：C

答题解析：

【单选题】

8@试验应使用规范的短路线，加电压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后，通知(   )离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。

A.所有人员

B.试验人员

C.无关人员

D.工作人员

答案：A

答题解析：

【单选题】

9@高压试验过程中，变更接线或试验结束，应断开试验电源，并将升压设备的高压部分(   )。

A.放电

B.短路接地

C.放电、短路

D.放电、短路接地

答案：D

答题解析：

【单选题】

10@试验结束后，试验人员应拆除(   )接地线和短路线，检查被试设备，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，清理现场。

A.所有的

B.多余的

C.自装的

D.保护

答案：C

答题解析：

【单选题】

11@高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应两人进行。非运维人员测量时，应(   )。

A.填用配电第一种工作票

B.填用配电第二种工作票

C.填用配电带电作业工作票

D.按口头或电话命令执行

答案：B

答题解析：

【单选题】

12@使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的(   )与被测设备相符。

A.量程

B.规格

C.电压等级

D.参数

答案：C

答题解析：

【单选题】

13@使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于(   )mm，且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，禁止测量。

A.100

B.200

C.300

D.500

答案：C

答题解析：

【单选题】

14@使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时，应断开被测设备所有可能来电的电源，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。测量中禁止他人(   )。测量绝缘电阻前后，应将被测设备对地放电。

A.接近被测设备

B.接触被测设备

C.接触测试设备

D.接近测试设备

答案：A

答题解析：

【单选题】

15@使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后，应将被测设备(   )

A.对地放电

B.充电

C.充、放电

D.短接

答案：A

答题解析：

【单选题】

16@绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应(   )。

A.有绝缘套

B.有标记

C.用绝缘胶带绑扎

D.带标签

答案：A

答题解析：

【单选题】

17@测量用的仪器、仪表应保存在(   )的室内。

A.明亮

B.通风

C.干燥

D.阴凉

答案：C

答题解析：