【单选题】

1@任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( )后方可恢复作业。

A.上级领导同意

B.处罚

C.批评教育

D.纠正

答案：D

答题解析：

【单选题】

2@( )有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

A.工作人员

B.管理人员

C.作业人员

D.任何人

答案：C

答题解析：

【单选题】

3@在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ),经本单位批准后执行。

A.组织措施

B.技术措施

C.安全措施

D.应急措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@配电线路系指( )kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。

A.6

B.10

C.20

D.35

答案：C

答题解析：

【单选题】

5@从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。

A.运维人员

B.检修人员

C.施工人员

D.所有人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

6@作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案：C

答题解析：

【单选题】

7@作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。

A.创伤急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.灼伤急救

答案：B

答题解析：

【单选题】

8@作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。

A.培训

B. 口试

C. 考试

D. 考核

答案：C

答题解析：

【单选题】

9@作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A.办公地点

B.生产现场

C.工作岗位

D.检修地点

答案：C

答题解析：

【单选题】

10@进入作业现场应对佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( )、绝缘鞋。

A.绝缘服

B.屏蔽服

C.防静电服

D.全棉长袖工作服

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A.一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

答案：C

答题解析：

【单选题】

12@作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A.每月

B.每半年

C.每年

D.每两年

答案：C

答题解析：

【单选题】

13@在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。

A.验电环

B.接地环

C.带电显示器

D.验电接地环

答案：D

答题解析：

【单选题】

14@高压手车开关拉出后,( )应可靠封闭。

A.绝缘挡板

B.柜门

C.箱盖

D.隔离挡板

答案：D

答题解析：

【单选题】

15@作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A.安全装置

B.环境卫生

C.生产条件

D.技术措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

16@作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。

A.劳动防护用品

B.工作服

C.安全工器具

D.施工机具

答案：A

答题解析：

【单选题】

17@经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或更换。

A.防蚊虫药品

B.医用绷带

C.创可贴

D.急救用品

答案：D

答题解析：

【单选题】

18@地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。

A.防踏空线

B.逃生指示

C.防绊跤线

D.挡鼠板

答案：B

答题解析：

【单选题】

19@装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。

A.室内中部

B.室内顶部

C.室内底部

D. 室内电缆通道

答案：C

答题解析：

【单选题】

20@配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。

A.0.7m

B.0.95m

C.1.05m

D.1.15m

答案：B

答题解析：

【单选题】

21@配电站、开闭所户外20kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。

A.0.7m

B.0.95m

C.1.05m

D.1.15m

答案：C

答题解析：

【单选题】

22@凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置( )标示牌。

A.“止步,高压危险！”

B.“禁止攀登,高压危险！”

C.“从此上下！”

D.“有电危险！”

答案：B

答题解析：

【单选题】

23@装设于( )的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险！”等标示牌。

A.室外

B.室内

C.柱上

D.地面

答案：D

答题解析：

【单选题】

24@检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ),下杆离地高度为500～600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

A.1000～1200mm

B.1050～1200mm

C.1000～1250mm

D. 1050～1250mm

答案：B

答题解析：

【单选题】

25@开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )。

A.施工方案

B.组织措施

C.技术措施

D.安全措施

答案：D

答题解析：

【单选题】

26@10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( )。

A.0.35m

B.0.6m

C.0.7m

D.1.0m

答案：C

答题解析：

【单选题】

27@工作票票面上若有个别( )需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

A.错字

B.漏字

C.错、漏字

D.工作任务

答案：C

答题解析：

【单选题】

28@配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。

A.修试及基建单位

B.修试（施工）单位

C.检修及基建单位

D.检修（施工）单位

答案：D

答题解析：

【单选题】

29@若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用( )。

A.工作任务单

B.安全措施票

C.派工单

D.工作任务卡

答案：A

答题解析：

【单选题】

30@配电第一种工作票,应在工作( )送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A.前两天

B.前一天

C.当天

D.前一周

答案：B

答题解析：

【单选题】

31@接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。

A.工作班成员

B.任何人

C.运行人员

D.作业人员

答案：B

答题解析：

【单选题】

32@工作地段所有由工作班自行装设的接地线拆除后,工作负责人应及时向相关工作许可人(含配合停电线路、设备许可人)报告( )。

A.工作票结束

B.工作票终结

C.工作结束

D.工作终结

答案：D

答题解析：

【单选题】

33@( )报告应简明扼要,并包括下列内容：工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。

A.工作间断

B.工作许可

C.工作终结

D.工作转移

答案：C

答题解析：

【单选题】

34@作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为( )m.

A.0.35

B.0.6

C.0.7

D.1.0

答案：A

答题解析：

【单选题】

35@任何运行中星形接线设备的中性点,应视为( )设备。

A.大电流接地

B.不带电

C.带电

D.停电

答案：C

答题解析：

【单选题】

36@停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开( )。

A.同级电源

B.下一级电源

C.上一级电源

D.断路器（开关）

答案：C

答题解析：

【单选题】

37@电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。

A.直接连接

B.间接连接

C.可靠连接

D.连接

答案：A

答题解析：

【单选题】

38@高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好；无法在有电设备上试验时,可用( )高压发生器等确证验电器良好。

A.工频

B.高频

C.中频

D.低频

答案：A

答题解析：

【单选题】

39@雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。

A.声光验电器

B.高压声光验电器

C.雨雪型验电器

D.高压验电棒

答案：C

答题解析：

【单选题】

40@禁止作业人员越过( )的线路对上层线路、远侧进行验电。

A.未停电

B.未经验电、接地

C.未经验电

D.未停电、接地

答案：B

答题解析：

【单选题】

41@配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设( )接地线。

A.一组

B 两组

C.相应

D.三组

答案：A

答题解析：

【单选题】

42@电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。

A.全部接地

B.单只接地

C.充分放电

D.逐个充分放电

答案：D

答题解析：

【单选题】

43@电缆及电容器接地前应( )充分放电。

A.逐相

B.保证一点

C.单相

D.三相

答案：A

答题解析：

【单选题】

44@成套接地线应由有( )的多股软铜线和专用线夹组成。

A.绝缘护套

B.护套

C.透明护套

D.橡胶护套

答案：C

答题解析：

【单选题】

45@杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )的临时接地体。

A.0.6

B.0.8

C.1.0

D.1.2

答案：A

答题解析：

【单选题】

46@在工作地点或检修的配电设备上悬挂( )标示牌；

A.“在此工作！”

B.“从此进出！”

C.“禁止合闸,有人工作！”

D.“止步,高压危险！”

答案：A

答题解析：

【单选题】

47@工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂( )等标示牌。

A.“从此上下！”

B.“在此工作！”

C.“止步,高压危险！”

D.“当心触电！”

答案：C

答题解析：

【单选题】

48@配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( )隔板代替临时遮栏。

A.绝缘

B.木质

C.塑料

D. 泡沫

答案：A

答题解析：

【单选题】

49@电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( )人一组进行。

A.两

B.三

C.四

D.五

答案：A

答题解析：

【单选题】

50@正常巡视应( )。

A.穿绝缘鞋

B.穿纯棉工作服

C.穿绝缘靴

D.戴手套

答案：A

答题解析：

【单选题】

51@夜间巡线应携带足够的( )。

A.干粮

B.照明用具

C.急救药品

D.防身器材

答案：B

答题解析：

【单选题】

52@进入SF6配电装置室,应( )。

A.先检测

B.先通风

C.使用防护用品

D.先散热

答案：B

答题解析：

【单选题】

53@配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。

A.一把

B.二把

C.三把

D.四把

答案：C

答题解析：

【单选题】

54@有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。

A.模拟图

B.电气图

C.地理图

D.接线图

答案：D

答题解析：

【单选题】

55@发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,( )应录音并做好记录。

A.低压指令

B.高压指令

C.所有指令

D.单项指令

答案：B

答题解析：

【单选题】

56@操作票至少应保存( )。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.1个月

答案：B

答题解析：

【单选题】

57@用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。

A.非同样构造或非同源的

B.同样原理或同源的

C.非同样原理或非同源的

D.非同样原理或非同期的

答案：C

答题解析：

【单选题】

58@( )时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A.大风

B.雷电

C.大雨

D.大雪

答案：B

答题解析：

【单选题】

59@远方遥控操作继电保护软压板,至少应有( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该压板已操作到位。

A.两个

B.三个

C.四个

D.一个

答案：A

答题解析：

【单选题】

60@挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。

A.主管单位

B.运行单位

C.维护单位

D.建设单位

答案：A

答题解析：

【单选题】

61@在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过( ) m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

答案：C

答题解析：

【单选题】

62@在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。 A.黄灯

B.绿灯

C.红灯

D.红外灯

答案：C

答题解析：

【单选题】

63@塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。

A.对角线

B.同一侧

C.四个角中任选

D.相邻

答案：A

答题解析：

【单选题】

64@遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆。

A.培土加固

B.三交待

C.两穿一戴

D.测量接地电阻

答案：A

答题解析：

【单选题】

65@攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。

A.纵向裂纹

B.横向裂纹

C.裂纹

D.绝缘子污染

答案：B

答题解析：

【单选题】

66@作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。

A.牢固

B.方便

C.灵活

D.耐用

答案：A

答题解析：

【单选题】

67@在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( )人在其上作业。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：A

答题解析：

【单选题】

68@立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。

A.安全措施

B.技术措施

C.组织措施

D.应急措施

答案：A

答题解析：

【单选题】

69@在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持( )看守等安全措施。

A.信号旗

B.警示标志

C.对讲机

D.荧光棒

答案：A

答题解析：

【单选题】

70@交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得( )同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。

A.主管部门

B.上级部门

C.经信部门

D.交通部门

答案：A

答题解析：

【单选题】

71@拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

A.卡盘

B.拉线

C.埋深

D.杆根

答案：D

答题解析：

【单选题】

72@( )采用突然剪断导线的做法松线。

答题解析：

A.原则上不得

B.可以

C.禁止

D.在保障安全前提下可

答案：C

答题解析：

【单选题】

73@架空绝缘导线不得视为( )。

A.绝缘设备

B.导电设备

C.承力设备

D.载流设备

答案：A

答题解析：

【单选题】

74@邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于( ) 级,并设人监护。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：B

答题解析：

【单选题】

75@在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》

A.6

B.5

C.4

D.3

答案：B

答题解析：

【单选题】

77@不宜在跌落式熔断器( )新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。

A.上部

B.下部

C.左侧

D.右侧

答案：B

答题解析：

【单选题】

78@配电站的变压器室内工作,人体与10kV高压设备带电部分应保持( ) m安全距离。

A.0.7

B.1.0

C.1.5

D.3.0

答案：A

答题解析：

【单选题】

79@在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ),并与带电部分保持足够的安全距离。

A.放倒,由两人搬运

B.放倒,由一人搬运

C.一人水平搬运

D.两人水平搬运

答案：A

答题解析：

【单选题】

80@低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取( )等遮蔽措施。

A.胶带包裹

B.绝缘包裹

C.帆布遮盖

D.剪断包裹

答案：B

答题解析：

【单选题】

81@低压装表接电时,( )。

A.应先安装计量装置后接电

B.应先接电后安装计量装置

C.计量装置安装和接电的顺序无要求

D.计量装置安装和接电应同时进行

答案：A

答题解析：

【单选题】

82@电容器柜内工作,应断开电容器的电源、( )后,方可工作。

A.逐相充分放电

B.充分放电

C.刀闸拉开

D.接地

答案：A

答题解析：

【单选题】

83@掘路施工应做好防止( )的安全措施。

A.触电

B.交通事故

C.火灾

D.坍塌

答案：B

答题解析：

【单选题】

84@掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。

A.照明灯

B.护目眼镜

C.反光标志

D.标志牌

答案：C

答题解析：

【单选题】

85@掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴反光标志,施工地点应加挂( )。

A.照明灯

B.警示标志

C.警示灯

D.标示牌

答案：C

答题解析：

【单选题】

86@为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路( )内不宜使用大型机械开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。

A.红线范围

B.警示线

C.绿化区

D.两侧区域

答案：A

答题解析：

【单选题】

87@为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用( )开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。

A.铲车

B.挖掘机

C.重型机械

D.大型机械

答案：D

答题解析：

【单选题】

88@沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土( ),堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。

A.分别堆置

B.统一堆置

C.单独堆置

D.依次堆置

答案：A

答题解析：

【单选题】

89@电缆井、电缆隧道内工作时,通风设备应( )。

A.保持常开

B.间歇性开启

C.时刻准备

D.随时开启

答案：A

答题解析：

【单选题】

90@电缆施工作业完成后应( )穿越过的孔洞。

A.填埋

B.封堵

C.密封

D.浇筑

答案：B

答题解析：

【单选题】

91@电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后应立即( )。

A.汇报

B.恢复

C.终结工作

D.填写记录

答案：B

答题解析：

【单选题】

92@现场使用的机具、安全工器具应经( )。

A.厂家认证

B.检验合格

C.领导批准

D.会议讨论

答案：B

答题解析：

【单选题】

93@绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。

A.检查

B.试车

C.评估

D.检查和试车

答案：D

答题解析：

【单选题】

94@独立抱杆至少应有( ) 根缆风绳。

A.两

B.三

C.四

D.六

答案：C

答题解析：

【单选题】

95@独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有( )根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。

A.两

B.三

C.四

D.六

答案：A

答题解析：

【单选题】

96@新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。

A.50%

B.100%

C.125%

D.150%

答案：C

答题解析：

【单选题】

97@电动工具应做到( )。

A.一机一闸

B.一机两闸一保护

C.一机一闸一线路

D.一机一闸一保护

答案：D

答题解析：

【单选题】

98@接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。

A.机械强度

B.耐压强度

C.通流能力

D.拉伸能力

答案：A

答题解析：

【单选题】

99@特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。

A.绝缘

B.防滑

C.防护

D.防断

答案：B

答题解析：

【单选题】

100@安全工器具宜存放在温度为-15℃～+35℃、相对湿度为( )、干燥通风的安全工器具室内。

A.80%以下

B.80%以上

C.90%以下

D.70%以下

答案：A

答题解析：

【单选题】

101@安全工器具宜存放在温度为( )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

A.-10～+35℃

B.-10～+30℃

C.-15～+35℃

D.-15～+30℃

答案：C

答题解析：

【单选题】

102@在风力( )级及以上、雨雪天,焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：B

答题解析：

【单选题】

103@重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行( )。

A.技术交底

B.安全交底

C.安全教育

D.《安规》考试

答案：A

答题解析：

【单选题】

104@对在用起重设备,( )应进行一次常规性检查,并做好记录。

A.每次使用前

B.每半年

C.每年

D.每两年

答案：A

答题解析：

【单选题】

105@当风力达到( )级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：B

答题解析：

【单选题】

106@起吊重物( ),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊。

A.离地0.4米后

B.离地0.2米后

C.稍离地面（或支持物）

D.中间过程

答案：C

答题解析：

【单选题】

107@起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查( ),确认无异常情况后方可继续起吊。

A.各受力部位

B.重心位置

C.是否偏离方向

D.是否安全可靠

答案：A

答题解析：

【单选题】

108@起重吊钩应挂在物件的( )上。

A.重心线

B.中心线

C.底部构件

D.顶部构件

答案：A

答题解析：

【单选题】

109@搬运时若需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。

A.防范措施

B.防滑措施

C.安全措施

D.监护措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

110@用管子滚动搬运物体,手动调节管子时,应注意防止( )。

A.物体滚落

B.压伤手指

C.倾斜滑脱

D.重物下滑

答案：B

答题解析：

【单选题】

111@低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。

A.保暖或防暑降温

B.保暖

C.防暑降温

D.专人监护

答案：A

答题解析：

【单选题】

112@峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设( ) mm高的栏杆。

A.1050～1100

B.1150～1250

C.1050～1200

D.1150～1200

答案：C

答题解析：

【单选题】

113@在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有( )。

A.绝缘护套

B.塑料护套

C.隔热防磨套

D.保护套

答案：C

答题解析：

【单选题】

114@保险带、绳使用长度在3m以上的应( )。

A.缠绕使用

B.加缓冲器

C.禁止使用

D.采取减少长度的措施

答案：B

答题解析：

【单选题】

115@在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( ) m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：C

答题解析：

【单选题】

116@使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )。

A.60°

B.40°

C.30°

D.45°

答案：A

答题解析：

【单选题】

117@紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：

【单选题】

118@触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用( )进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：

【单选题】

119@触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。

A.有关

B.所有

C.高压

D.低压

答案：B

答题解析：

【单选题】

120@触电伤员脱离电源后,对的抢救体位是( )。

A.左侧卧位

B.右侧卧位

C.仰卧位

D.俯卧位

答案：C

答题解析：

【单选题】

121@触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。

A.60

B.80

C.100

D.120

答案：C

答题解析：

【单选题】

122@需要( )操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票,应在工作前一天送达设备运维管理单位。

A.带电作业人员

B.运维人员

C.监控人员

D.值班调控人员

答案：B

答题解析：

【单选题】

123@不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。

A.值班调控人员

B.工作票签发人

C.工作许可人

D.运维人员

答案：B

答题解析：

【单选题】

124@工作票只能延期( )。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

答案：A

答题解析：

【单选题】

125@( )不得延期。

A.配电第一种工作票

B. 配电第二种工作票

C.带电作业工作票

D.低压工作票

答案：C

答题解析：

【单选题】

126@工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经( )批准的人员担任。

A.工区（车间）

B.单位

C.上级单位

D.公司

答案：A

答题解析：

【单选题】

127@专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。

A.设备

B.现场

C.接线

D.运行

答案：A

答题解析：

【单选题】

128@专责监护人的安全责任包含：明确被监护人员和( )。

A.许可工作的命令对

B.工作必要性

C.监护范围

D.安全注意事项

答案：C

答题解析：

【单选题】

129@填用配电第一种工作票的工作,应得到( )的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。

A.现场工作许可人

B.配电运维人员

C.全部工作许可人

D.值班调控人员

答案：C

答题解析：

【单选题】

130@所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应记录在( )上。

A.工作票

B.值班日志

C.作业指导书

D.记录簿

答案：A

答题解析：

【单选题】

131@填用配电第二种工作票的配电线路工作,可不履行( )手续。

A.工作票

B.工作许可

C.工作监护

D.工作交接

答案：B

答题解析：

【单选题】

132@填用配电( )工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A.第一种

B.第二种

C.低压

D.带电作业

答案：B

答题解析：

【单选题】

133@禁止( )停、送电。

A.同时

B.约时

C.分时

D.按时

答案：B

答题解析：

【单选题】

134@专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.工作班成员

B.作业人员

C.小组负责人

D.被监护人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

135@专责监护人需长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

136@工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知( )。

A.被监护人员

B. 部分工作班成员

C.全体工作班成员

D.专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

137@工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作许可人

答案：C

答题解析：

【单选题】

138@工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。

A.停电地段

B.检修地段

C.工作地段

D.杆塔上

答案：C

答题解析：

【单选题】

139@装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。送电操作顺序与此相反。

A.先断开柱上开关,后拉开隔离开关（刀闸）

B.先拉开隔离开关（刀闸）,后断开柱上开关

C.先停主线开关,后停支线柱上开关

D. 先停支线柱上开关,后停主线开关

答案：A

答题解析：

【单选题】

140@配电变压器停电,应( )。送电操作顺序与此相反

A.先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关（刀闸）

B.先拉开低压侧开关（刀闸）,后拉开高压侧熔断器

C.先拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关

D.先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关

答案：B

答题解析：

【单选题】

141@摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。

A.绝缘棒

B.验电器

C.操作杆

D.专用工具

答案：A

答题解析：

【单选题】

142@砍剪靠近带电线路的树木,( )应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.专业室领导

答案：A

答题解析：

【单选题】

143@砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电；人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )m的安全距离。

A.0.7

B.1.0

C.1.5

D.3.0

答案：B

答题解析：

【单选题】

144@为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

A.相反

B.60°

C.90°

D.相同

答案：A

答题解析：

【单选题】

145@上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( )附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝；不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。

A.茎部

B.断口

C.枝丫

D.根部

答案：B

答题解析：

【单选题】

146@使用油锯和电锯的作业,应由( )的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。

A.熟悉工作组人员

B.熟悉操作方法

C.熟悉机械性能

D.熟悉机械性能和操作方法

答案：D

答题解析：

【单选题】

147@立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的( )倍距离以外。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

答案：B

答题解析：

【单选题】

148@使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过( )。

A.一根

B.两根

C.三根

D.四根

答案：B

答题解析：

【单选题】

149@利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔( )及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。

A.基础

B.根部

C.中部

D.上部

答案：B

答题解析：

【单选题】

150@使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的( )以防止电杆突然倾倒。

A.中间位置

B.根部

C.上部

D.适当位置

答案：D

答题解析：

【单选题】

151@使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由( )均匀调节控制。

A.安全监护人

B.技术人员

C.工作负责人

D.有经验的人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

152@在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( )接近带电导线的措施。

A.立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜

B.立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜

C.立、撤杆过程中拉线跳动

D.撤杆过程中拉线杆塔倾斜

答案：B

答题解析：

【不定项选择题】

1@为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。

A.人身

B.电网

C.设备

D.设施

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@作业人员有权拒绝( )。

A.强令冒险作业

B.标准化作业

C.规范作业

D.违章指挥

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

3@在试验和推广( )的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。

A.新技术

B.新工艺

C.新设备

D.新材料

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

4@运用中的配电线路和设备,系指( )的配电线路和设备。

A.全部带有电压

B.一部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D.已安装完毕

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

5@本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的( )及相关场所。

A.配电线路、设备

B.变电站内配电设备

C.用户配电设备

D.发电厂内低压配电设备

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

6@作业人员应( ),经考试合格上岗。

A.接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训

B.掌握配电作业必备的电气知识

C.掌握配电作业必备的业务技能

D.并按工作性质,熟悉本规程的相关部分

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

7@配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有( )的通道。

A.巡检

B.操作

C.逃生

D.运输

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

8@检修作业,若需将盖板取下,应( )。

A.设临时围栏

B.设置警示标识

C.夜间还应设黄灯示警

D.夜间还应设红灯示警

答案：A，B，D

答题解析：

【不定项选择题】

9@在配电线路和设备上工作,以下为保证安全的组织措施的有（ ）

A.现场勘察制度

B.工作间断、转移制度

C.工作终结制度

D. 恢复送电制度

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

10@配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,( )的故障修复工作。

A.需短时间恢复供电

B.需短时间排除故障

C.连续进行

D.长时间

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

11@书面记录包括( )等。

A.作业指导书（卡）

B.派工单

C.任务单

D.工作记录

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

12@书面派工记录内容应包含( )派工时间、工作结束时间、安全措施(注意事项)及完成情况等内容。

A.指派人

B.工作人员（负责人）

C.工作任务

D.工作地点

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

13@工作票票面上的( )等关键字不得涂改。

A.时间、工作地点

B.线路名称

C.设备双重名称

D.动词

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

14@在配电线路、设备上进行非电气专业工作(如电力通信工作等),应执行工作票制度,并履行( )等相关安全组织措施。

A.停电

B.工作许可

C.验电

D.接地

E.工作监护

答案：B，E

答题解析：

【不定项选择题】

15@作业前检查多电源和有自备电源的用户已采取( )等防反送电的强制性技术措施。

A.机械联锁

B.防误闭锁

C.带电闭锁

D.电气联锁

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

16@许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法可采用：( )

A.口头通知

B.当面许可

C.电话许可

D.短信传达

E.派人送达

答案：B，C

答题解析：

【不定项选择题】

17@检修人员(包括工作负责人)不宜( )高压配电室、开闭所等带电设备区域内。

A.单独进入

B.单独滞留在

C.两人进入

D.两人滞留在

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

18@工作终结报告应按( )方式进行。

A.当面报告

B.派人送达

C.短信报告

D.电话报告,并经复诵无误

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

19@在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施有( )。

A.停电

B.验电

C.接地

D.悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

20@停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至( )位置,使停电的线路和设备各端都有明显断开点。

A.试验

B.合闸

C.工作

D.检修

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

21@低压配电线路和设备检修,应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取( )措施。

A.停电

B.绝缘遮蔽

C.可靠

D.装设遮栏

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

22@对同杆(塔)塔架设的多层电力线路验电,应( )。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。

A.先验低压、后验高压

B.先验下层、后验上层

C.先验近侧、后验远侧

D.先验内侧、后验外侧

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

23@对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A.机械位置指示

B.电气指示

C.带电显示装置

D.仪表

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

24@在配电线路和设备上,接地线的装设部位应是与检修线路和设备电气直接相连去除( )的导电部分。

A.油漆

B.黑色标记

C.屏蔽层

D.绝缘层

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

25@装设同杆(塔)塔架设的多层电力线路接地线,应( )。

A.先装设低压、后装设高压

B.先装设下层、后装设上层

C.先装设近侧、后装设远侧

D.先装设高压、后装设低压

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

26@土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体( )等措施改善接地电阻。

A.根数

B.长度

C.截面积

D.埋地深度

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

27@( )等巡视工作,应至少两人一组进行。

A.夜间

B.电缆隧道

C.事故或恶劣天气

D.偏僻山区

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

28@雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿( )。

A.屏蔽服

B.绝缘鞋

C.防滑鞋

D.绝缘靴

答案：B，D

答题解析：

【不定项选择题】

29@汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的( )

A.防护用具

B.自救器具

C.药品

D.雨具

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

30@倒闸操作的设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。

A.名称

B.编号

C.分合指示

D.旋转方向

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

31@操作票应用( )钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。

A.黑色

B.蓝色

C.红色

D.绿色

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

32@操作票票面上的( )、动词等关键字不得涂改。

A.时间、地点

B.线路名称

C.杆号（位置）

D.设备双重名称

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

33@下列哪些项目应填入操作票内：( )。

A.拉、合隔离开关(刀闸)

B.拉合设备后检查设备的位置

C.手车式开关拉出、推入前检查断路器（开关）确在分闸位置。

D.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

34@配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时,应通过间接方法如设备( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。

A.机械位置指示

B.电气指示

C.带电显示装置

D.仪表

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

35@在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施,如( )等。

A.戴口罩

B.戴防毒面具

C.向坑中送风

D.持续检测

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

36@遇有( )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。

A.上拔

B.下沉

C.起土

D.冲刷

答案：A，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

37@杆塔作业应禁止以下行为：( )

A.攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔

B.携带器材登杆或在杆塔上移位

C.利用绳索、拉线上下杆塔

D.顺杆下滑

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

38@调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时,应根据需要设置( ),并应有专人统一指挥。

A.专责监护人

B.警示标志

C.临时拉线

D.临时拉线的调节范围

答案：C，D

答题解析：

【不定项选择题】

39@放、紧线前,应检查确认导线有无障碍物挂住,导线与牵引绳的连接应可靠,线盘架应( )。

A.美观清洁

B.稳固可靠

C.转动灵活

D.制动可靠

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

40@紧线、撤线前,应检查( )。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。

A.拉线

B.桩锚

C.杆塔

D.工具

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

41@在带电杆塔上进行( )、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于表3-1的规定。若不能保持表3-1要求的距离时,应按照带电作业或停电进行。

A.测量

B.防腐

C.巡视检查

D.紧杆塔螺栓

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

42@在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作,应采用( )等形式,口头或电话命令应留有记录。

A.工作票或派工单

B.任务单

C.工作记录

D.口头、电话命令

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

43@( )的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按经审批后的图纸进行。

A.继电保护装置

B.配电自动化装置

C.安全自动装置和仪表

D.自动化监控系统

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

44@为保证在电缆隧道内施工作业安全,电缆隧道内应有( )。

A.防火、防水措施

B.充足的照明

C.防毒面具

D.通风措施

答案：A，B，D

答题解析：

【不定项选择题】

45@开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时( )。

A.应注意站立位置,以免坠落

B.应使用专用工具

C.开启后应设置遮栏（围栏）,并派专人看守

D.作业人员撤离后,应立即恢复

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

46@制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂过程中,应采取( )措施。

A.防风

B.防毒

C.防水

D.防火

答案：B，D

答题解析：

【不定项选择题】

47@电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸( ),以免触电。

A.电缆外皮

B.电缆支架

C.冒烟小洞

D.电缆管道

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

48@机具的( )、闭锁机构等安全装置应完好。

A.各种监测仪表

B.制动器

C.限位器

D.安全阀

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

49@检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置应定期( )。

A.检查

B.试验

C.测试动作特性

D.清洁

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

50@绞磨在作业前应检查和试车,确认( )后方可使用。

A.外观整洁

B.安置稳固

C.运行正常

D.制动可靠

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

51@绞磨作业时( )。

A.禁止向滑轮上套钢丝绳

B.禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳

C.禁止跨越行走中的钢丝绳

D.禁止在导向滑轮的内侧逗留或通过

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

52@卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,不得使用有( )等缺陷的卡线器。

A.弯曲

B.转轴不灵活

C.裂纹

D.钳口斜纹磨平

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

53@棘轮紧线器使用前应检查( ),吊钩、棘轮或换向爪磨损达10%者禁止使用。

A.吊钩

B.钢丝绳

C.转动装置

D.换向爪

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

54@施工机具应定期进行（ ）

A.试用

B.保养

C.维护

D.修理

答案：B，C

答题解析：

【不定项选择题】

55@电动工具使用前,应( )。

A.检查确认电线、接地完好

B.检查确认电线、接零完好

C.检查确认工具的金属外壳可靠接地

D.检查外观光滑

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

56@使用电动工具,不得手提( )。

A.导线

B.把手

C.转动部分

D.器身

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

57@电动工具的电线不得( ),使用时应避免载重车辆和重物压在电线上。

A.接触热体

B.暴晒

C.多圈缠绕

D.放在湿地上

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

58@在使用电动工具的工作中,( )应立即切断电源。

A.因故离开工作场所

B.暂时停止工作

C.遇到临时停电时

D.换人工作时

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

59@安全工器具使用前,应检查确认( )等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。

A.无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象

B.固定连接部分无松动、无锈蚀等现象

C.绝缘部分无裂纹、无老化等现象

D.固定连接部分无断裂等现象

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

60@安全帽使用前,应检查( )、下颏带等附件完好无损。

A.帽壳

B.帽衬

C.帽箍

D.顶衬

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

61@绝缘手套应( ),长度应超衣袖。

A.湿润

B.柔软

C.接缝少

D.紧密牢固

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

62@成套接地线使用前应检查确认完好,禁止使用( )的接地线。 答案：A，B，C，D

A.绞线松股

B.绞线断股

C.护套严重破损

D.夹具断裂松动

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

63@禁止使用( )的脚扣和登高板。

A.金属部分变形

B.绳（带）损伤

C.金属部分严重变形

D.绳（带）严重损伤

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

64@安全工器具宜存放在( )的安全工器具室内。

A.温度为-15～+35℃

B.相对湿度为80%以下

C.干燥通风

D.干净

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

65@遇有( )时,不得进行起重作业。

A.大雾

B.照明不足

C.指挥人员看不清各工作地点

D.起重机操作人员未获得有效指挥

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

66@起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在( )与绳索(吊带)接触处应加以包垫。

A.滑面

B.物件周围

C.物件表面

D.棱角

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

67@高处作业应( )。

A.搭设脚手架

B.使用高空作业车

C.升降平台

D.采取其他防止坠落的措施

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

68@在5级及以上的大风以及( )、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。

A.暴雨

B.雷电

C.冰雹

D.大雾

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

69@安全带的挂钩或绳子( )。

A.可挂在移动物件上

B.专为挂安全带用的钢丝绳上

C.应采用高挂低用的方式

D.应挂在结实牢固的构件上

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

70@腰带和保险带、绳( )。

A.应有足够的机械强度

B.材质应有耐磨性

C.卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活

D.外形应美观

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

71@上下脚手架应走斜道或梯子,禁止作业人员沿( )等攀爬。

A.栏杆

B.脚手杆

C.梯子

D.杆塔

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

72@高处作业时,梯子的支柱应能承受攀登时( )的总重量。

A.所携带的工具

B.材料

C.设备

D.作业人员

答案：A，B，D

答题解析：

【不定项选择题】

73@脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用( )的方法判定伤员有无呼吸。

A.叫

B.看

C.听

D.试

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

74@心肺复苏术操作是否对,主要靠平时严格训练,掌握对的方法。而在急救中判断复苏是否有效,可以根据以下( )、出现自主呼吸几方面综合考虑。

A.瞳孔

B.面色（口唇）

C.颈动脉搏动

D.神志

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

75@骨折急救时,肢体骨折可用( )等将断骨上、下方两个关节固定,也可利用伤员身体进行固定,避免骨折部位移动,以减少疼痛,防止伤势恶化。

A.夹板

B.木棍

C.废纸板

D.竹竿

答案：A，B，D

答题解析：

【判断题】

1@作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@低压电气设备电压等级为1000V以下。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@高压电气设备电压等级为在1000V以上。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

4@进出配电站、开闭所应随手关门。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场单独工作。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

6@配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

7@配电设备接地电阻应合格。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

8@环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

9@待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范围。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

10@装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,其电源开关应装设在门内。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

11@配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向内开。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

12@电缆孔洞,应用防水材料严密封堵。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

13@井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,若需将盖板取下,应设临时围栏,并设置警示标识,夜间还应设黄灯示警。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

14@井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,禁止临时打孔、洞。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

15@所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

16@用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

17@工作票应由工作许可人审核,手工或电子签发后方可执行。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

18@工作票必须由设备运维管理单位签发。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

19@一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

20@对使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

21@检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

22@停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备两端都有明显断开点。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

23@架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

24@低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

25@低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

26@装设、拆除接地线可不在监护下进行。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

27@禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

28@作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

29@装设的接地线应接触良好、连接可靠。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

30@土壤电阻率较高地区如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

31@雷电时,禁止无照明灯具巡线。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

32@地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

33@单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

34@低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

35@倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

36@经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

37@倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

38@发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相同资质。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

39@工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

40@用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

41@操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

42@作废的操作票应注明“作废”字样,未执行的操作票应注明“未执行”字样。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

43@任何人不得解除闭锁装置。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

44@单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁；若需解锁,应待增派运维人员到现场,履行手续后处理。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

45@解锁工具(钥匙)使用后应及时封存并做好记录。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

46@单人操作时,禁止登高或登杆操作。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

47@操作柱上充油断路器(开关)或与柱上充油设备同杆(塔)架设的断路器(开关)时,应防止充油设备爆炸伤人。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

48@砍剪树木应有人监护。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

49@砍剪树木时,应防止马蜂等昆虫或动物伤人。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

50@风力超过5级时,禁止砍剪高出或接近带电线路的树木。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

51@使用油锯和电锯的作业时,应先检查所能锯到的范围内有马蜂窝,以防马蜂飞出伤人。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

52@在超过2.0m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

53@在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

54@杆塔基础附近开挖时,应在开工前检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方向加装临时拉线,开挖基坑完毕后拆除临时拉线。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

55@变压器台架的木杆打帮桩时,相邻两杆不得同时挖坑。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

56@承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,应注意上方导线。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

57@攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

58@雷电时,禁止线路杆塔上作业。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

59@居民区和交通道路附近立、撤杆,应设警戒范围或警告标志,并派人看守。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

60@使用固定式抱杆立、撤杆,抱杆基础应平整坚实,缆风绳应分布合理、受力均匀。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

61@整体立、撤杆塔前,应全面检查各受力、联结部位情况,全部满足要求方可起吊。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

62@已经立起的杆塔,可撤去拉绳及叉杆。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

63@工作前应检查确认放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

64@在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

65@在配电站的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用金属梯子。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

66@不填用工作票的低压电气工作必须双人进行。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

67@在低压用电设备上停电工作前,应验明确无电压,方可工作。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

68@在配电线路上采用绝缘杆作业法时,人体与带电体的最小距离不得小于表3-2的规定,此距离包括人体活动范围。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

69@在跨越处上方或邻近有电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,应制定可靠的安全技术措施,经本单位批准后,方可进行。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

70@斗上双人带电作业,禁止同时在不同相或不同电位作业。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

71@绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

72@在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧短路。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

73@现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的隔离措施对完成。工作时,应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

74@测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

75@测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

76@测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

77@掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴黄色标志,施工地点应加挂警示灯。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

78@沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土统一堆置,堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具、材料等器物。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

79@挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

80@进入电缆井、电缆隧道前,应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

81@电缆井、电缆隧道内工作时,应只打开电缆井一只井盖。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

82@禁止带电插拔普通型电缆终端接头。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

83@电缆施工作业完成后应封堵穿越过的孔洞。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

84@作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具相关性能,熟悉其使用方法。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

85机具在运行中不得进行检修或调整。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

86@选用抱杆应进行应力校核。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

87@独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

88@卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

89@地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准执行。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

90@禁止使用弯曲和变形严重的钢质地锚。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

91@通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

92@禁止使用外部护套破损显露出内芯的合成吊装带。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

93@禁止使用出现松股、散股、断股、严重磨损的纤维绳。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

94@滑车及滑车组使用前应检查,禁止使用有裂纹、轮沿破损等情况的滑轮。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

95@滑车不得拴挂在不牢固的结构物上。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

96@拴挂固定滑车的桩或锚应埋设牢固可靠。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

97@若使用的滑车可能着地,则应在滑车底下垫以木板,防止垃圾窜入滑车。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

98@各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时禁止使用。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

99@电动工具使用前,应检查确认电线、接地或接零完好；检查确认工具的金属外壳可靠接地。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

100@电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

101@安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

102@安全帽使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

103@雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

104@绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,作业人员的手不得越过护环或手持部分的界限。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

105@绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

106@安全工器具经试验合格后,应在醒目部位粘贴合格证。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

107@在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上焊接时应采取特殊安全措施。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

108@禁止在油漆未干的结构或其他物体上焊接。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

109@气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

110@用汽车运输气瓶,气瓶可以顺车厢纵向放置。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

111@气瓶押运人员可坐在车厢内。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

112@起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关安全规章制度。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

113@起重搬运时只能由一人统一指挥,禁止设置中间指挥人员传递信号。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

114@起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

115@遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

116@雷雨时,应停止室内起重作业。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

117@在道路上施工应装设遮栏(围栏),并悬挂警告标示牌。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

118@起吊电杆等长物件应选择合理的吊点,并采取防止突然倾倒的措施。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

119@在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

120@汽车式起重机行驶时,上车操作室不得坐人。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

121@起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应设置专人监护。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

122@禁止用起重机起吊埋在地下的不明物件。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

123@作业时,禁止吊物上站人,禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

124@起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,不得存放大量易燃物品。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

125@没有得到起重司机的同意,禁止任何人登上起重机。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

126@搬运时若需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的防滑措施。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

127@禁止客货混装。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

128@用管子滚动搬运,上坡、下坡,均应对重物采取防止下滑的措施。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

129@凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

130@使用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业时,高处作业平台应处于稳定状态,作业人员不准使用安全带。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

131@移动车辆时,应将平台收回,作业平台上不得超过1人。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

132@高空作业车(带斗臂)使用前应在预定位置空斗试操作一次。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

133@高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

134@高处作业区周围的孔洞、沟道等应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

135@若在格栅式的平台上工作,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

136@安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上、或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

137@作业人员作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

138@高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

139@梯子可短时间绑接使用。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

140@人字梯应有限制开度的措施。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

141@人在梯子上时,禁止长距离移动梯子。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

142@低压触电时,因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。（ ）

答案：对

答题解析：

【判断题】

143@创伤急救时,外部出血立即采取止血措施,防止失血过多而休克。( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

144@创伤急救止血时,可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

145@骨折急救时,开放性骨折,伴有大出血者,先固定、再止血,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

146@冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( )

答案：错

答题解析：

【判断题】

147@毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散．( )

答案：对

答题解析：

【判断题】

148@怀疑可能存在有害气体时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。( )

答案：对

答题解析：