【不定项选择题】

1@在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施有(   )。

A.停电

B.验电

C.接地

D.悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

2@停电时应拉开隔离开关(刀闸)，手车开关应拉至(   )位置，使停电的线路和设备各端都有明显断开点。

A.试验

B.合闸

C.工作

D.检修

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

3@低压配电线路和设备检修，应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线)，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取(   )措施。

A.停电

B.绝缘遮蔽

C.可靠

D.装设遮栏

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

4@对无法直接验电的设备，应间接验电，即通过设备的(   )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A.机械位置指示

B.电气指示

C.带电显示装置

D.仪表

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

5@当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后，至少应采取以下措施之一防止反送电：(   )。

A.装设遮栏

B.所有相线和零线接地并短路

C.绝缘遮蔽

D.在断开点加锁、悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌

答案：B，C，D

答题解析：