【单选题】

1@开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的(   )。

A.施工方案

B.组织措施

C.技术措施

D.安全措施

答案：D

答题解析：

2@配电工作，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，应填用(   )。

A.配电线路第一种工作票

B.配电线路第二种工作票

C.配电第一种工作票

D.配电第二种工作票

答案：C

答题解析：

【单选题】

3@10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为(   )。

A.0.35m

B.0.6m

C.0.7m

D.1.0m

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@工作票票面上若有个别(   )需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。

A.错字

B.漏字

C.错、漏字

D.工作任务

答案：C

答题解析：

【单选题】

5@供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时，工作票应由有权签发的(   )签发。

A.供电单位

B.用户单位、施工单位或供电单位

C.用户单位或供电单位

D.施工单位或用户单位

答案：B

答题解析：

【单选题】

6@同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的(   )上的不停电工作，可使用一张配电第二种工作票。

A.不同配电线路或不同工作地点

B.不同配电线路

C.不同工作地点

D.相邻配电线路

答案：A

答题解析：

【单选题】

7@工作许可时，工作票一份由工作负责人收执，其余留存于(   )处。

A.工作票签发人或专责监护人

B.工作票签发人或工作许可人

C.工作许可人或用户负责人

D.工作许可人或专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

8@工作期间，工作票应始终保留在(   )手中。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

9@工作结束后，由小组负责人向(   )办理工作结束手续。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.值班调控人员

答案：B

答题解析：

【单选题】

10@若需变更或增设(   )，应填用新的工作票，并重新履行签发、许可手续。

A.安全条件

B.施工范围

C.工作任务

D.安全措施

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@配电第一种工作票，应在工作(   )送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A.前两天

B.前一天

C.当天

D.前一周

答案：B

答题解析：

【单选题】

12@工作票只能延期(   )。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

答案：A

答题解析：

【单选题】

13@(   )不得延期。

A.配电第一种工作票

B.配电第二种工作票

C.带电作业工作票

D.低压工作票

答案：C

答题解析：

【单选题】

14@工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程，并经(   )批准的人员担任。

A.工区（车间）

B.单位

C.上级单位

D.公司

答案：A

答题解析：

【单选题】

15@专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉工作范围内的(   )情况和本规程的人员担任。

A.设备

B.现场

C.接线

D.运行

答案：A

答题解析：

【单选题】

16@专责监护人的安全责任包含：明确被监护人员和(   )。

A.许可工作的命令正确

B.工作必要性

C.监护范围

D.安全注意事项

答案：C

答题解析：

【单选题】

17@填用配电第一种工作票的工作，应得到(   )的许可，并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后，方可下令开始工作。

A.现场工作许可人

B.配电运维人员

C.全部工作许可人

D.值班调控人员

答案：C

答题解析：

【单选题】

18@填用配电第二种工作票的配电线路工作，可不履行(   )手续。

A.工作票

B.工作许可

C.工作监护

D.工作交接

答案：B

答题解析：

【单选题】

19@填用配电(   )工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。

A.第一种

B.第二种

C.低压

D.带电作业

答案：B

答题解析：

【单选题】

20@禁止(   )停、送电。

A.同时

B.约时

C.分时

D.按时

答案：B

答题解析：

【单选题】

21@专责监护人临时离开时，应通知(   )停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.工作班成员

B.作业人员

C.小组负责人

D.被监护人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

22@专责监护人需长时间离开工作现场时，应由(   )变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

23@工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知(   )。

A.被监护人员

B.部分工作班成员

C.全体工作班成员

D.专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

24@工作班成员的变更，应经(   )的同意，并在工作票上做好变更记录。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作许可人

答案：C

答题解析：

【单选题】

25@工作完工后，应清扫整理现场，工作负责人(包括小组负责人)应检查(   )的状况。

A.停电地段

B.检修地段

C.工作地段

D.杆塔上

答案：C

答题解析：