【不定项选择题】

1@箱式变电站停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的()，验电、接地后，方可进行箱式变电站的高压设备工作。

A.断路器（开关）

B.负荷开关

C.隔离开关（刀闸）

D.熔断器

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

2@环网柜应在()后，方可打开柜门。

A.停电

B.验电

C.合上接地刀闸

D.悬挂“止步，高压危险！”标示牌

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

3@计量、负控装置工作时，应有防止()、电弧灼伤的措施。

A.电流互感器二次侧开路

B.电压互感器二次侧短路

C.相间短路

D.相对地短路

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

4@电源侧不停电更换电能表时，()后进行。

A.直接接入的电能表应将出线负荷断开

B.经电流互感器接入的电能表应将电流互感器二次侧短路

C.拉开电源侧开关

D.降低负荷电流

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

5@负控装置安装、维护和检修工作一般应停电进行，若需不停电进行，工作时应有防止()的措施。

A.感应电

B.误碰运行设备

C.误分闸

D.误合闸

答案：B，C

答题解析：