【多选题】

1@为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证(   )安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定本规程。

A.人身

B.电网

C.设备

D.设施

答案：A，B，C

答题解析：

【多选题】

2@各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(   )。

A.危险因素

B.反事故措施

C.防范措施

D.事故紧急处理措施

答案：A，C，D

答题解析：

【多选题】

3@作业人员应具备必要的(   )，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。

A.电气知识

B.理论知识

C.业务技能

D.实践经验

答案：A，C

答题解析：

【多选题】

4@各类作业人员应接受相应的(   )，经考试合格上岗。

A.安全生产教育

B.安全警示教育

C.岗位技能培训

D.岗位职责培训

答案：A，C

答题解析：

【多选题】

5@参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知(   )。

A.作业方法

B.现场电气设备接线情况

C.危险点

D.安全注意事项

答案：B，C，D

答题解析：

【多选题】

6@各类作业人员有权拒绝(   )。

A.违章指挥

B.强令冒险作业

C.加班工作

D.带电工作

答案：A，B

答题解析：

【多选题】

7@各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权(   )，并立即报告。

A.停止作业

B.在采取可能的紧急措施后撤离作业场所

C.结束工作票

D.立即离开作业现场

答案：A，B

答题解析：

【多选题】

8@在试验和推广(   )的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。

A.新技术

B.新工艺

C.新设备

D.新方案

答案：A，B，C

答题解析：

【多选题】

1@本规程用于在运用中的（    ）电气设备上及相关场所工作的所有人员，其他单位和相关人员参照执行。

A.发电

B.输电

C.变电（包括特高压、高压直流）

D.配电和用户

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

2@运用中的电气设备，系指(    )的电气设备。

A.全部带有电压

B．一部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D．检修中

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

3@设备双重名称即设备(    )。

A.名称

B．状态

C．称号

D．编号

答案：AD

答题解析：

【多选题】

4@为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（   ）安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定本规程。

A．人身

B．电网

c．设备

D．设施

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

5@各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(    )。

A.危险因素

B.反事故措施

C.防范措施

D.事故紧急处理措施

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

6@作业人员应具备必要的(    )，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。

A．电气知识

B．理论知识

C．业务技能

D．实践经验

答案：AC

答题解析：

【多选题】

7@各类作业人员应接受相应的(    )，经考试合格上岗。

A.安全生产教育

B.安全警示教育

C．岗位技能培训

D．岗位职责培训

答案：AC

答题解析：

【多选题】

8@参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知(    )。

A.作业方法

B．现场电气设备接线情况

C．危险点

D．安全注意事项

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

9@各类作业人员有权拒绝(    )。

A.违章指挥

B.强令冒险作业

C.加班工作

D．带电工作

答案：AB

答题解析：

【多选题】

10@各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权(    )，并立即报告。

A.停止作业

B.在采取可能的紧急措施后撤离作业场所

C．结束工作票

D.立即离开作业现场

答案：AB

答题解析：

【多选题】

11@在试验和推广（  ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。

A.新技术

B．新工艺

C．新设备

D．新方案

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

12@高压设备符合下列(    )条件，可由单人值班或单人操作。

A.室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.7m以上，安装牢固并加锁者

B.室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离

C.室内高压断路器(开关)装有远方操动机构(操作机构)者

D.室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.5m以上，安装牢固并加锁者

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

13@设备不停电时的安全距离，以下正确的是(    ).

A.330kV，4.00m

B．110kV，1.50m

C.35kV，0.90m

D.10kV，0.70m

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

14@室内(    )，应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A.母线分段部分

B.母线交叉部分

C.部分停电检修易误碰有电设备的

D.母线引下部位

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

15@室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有(    )。

A.明显标志的永久性隔离挡板

B.明显标志的永久性隔离护网

C.临时隔离挡板

D.临时护网

答案：AB

答题解析：

【多选题】

16@雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近(   )。

A.互感器

B.避雷针

c.避雷器

D.设备构架

答案：BC

答题解析：

【多选题】

17@(    )、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

A．地震

B．台风

C．洪水

D．雷电

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

18@倒闸操作可以通过(    )完成。

A.就地操作

B.模拟操作

C.遥控操作

D.程序操作

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

19@倒闸操作的类别有(    )。

A.监护操作

B.单人操作

C.检修人员操作

D.遥控操作

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

20@操作票应用(    )钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。

A．黑色

B．蓝色

C．红色

D．绿色

答案：AB

答题解析：

【多选题】

21@下列项目应填入操作票内的是(    )。

A.应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]，验电，装拆接地线，合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等

B.拉合设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置

C.进行停、送电操作时，在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前，检查断路器(开关)确在分闸位置

D.设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开，接地线已拆除

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

22@操作设备应具有明显的标志，包括(    )、切换位置的指示及设备相色等。

A.命名

B．编号

C．分合指示

D．旋转方向

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

23@下列(    )情况下应加挂机械锁。

A.未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门

B.当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门

C.设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门

D.检修电源箱门

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

24@倒闸操作前应先核对(    )，操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票)，宜全过程录音。

A．系统方式

B．设备名称

C．编号

D．位置

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

25@电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，应通过间接方法，如设备(    )等信号的变化来判断。

A.机械位置指示

B.电气指示

C.带电显示装置、仪表

D.各种遥测、遥信

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

26@装卸高压熔断器，应(    )，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。

A.系安全带

B．戴护目眼镜

C．戴线手套

D．戴绝缘手套

答案：BD

答题解析：

【多选题】

27@下列(    )可以不用操作票。

A.事故紧急处理

B.拉合断路器(开关)的单一操作

C.程序操作

D.遥控操作

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

28@在运用中的高压设备上工作，分为(    )。

A.计划停电的工作

B.部分停电的工作

C.不停电工作

D.全部停电的工作

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

29@在电气设备上工作，保证安全的组织措施有(    )。

A.现场勘察制度

B.工作票制度

C.工作许可制度

D.停电、验电、接地

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

30@在电气设备上工作，保证安全的组织措施有(    )。

A.现场勘察制度

B.工作监护制度

C.工作间断、转移和终结制度

D使用个人安保线

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

31@在电气设备上的工作，应填用工作票或事故紧急抢修单，其方式有以下(    )。

A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票

B．电力电缆第一种、第二种工作票

C．变电站(发电厂)带电作业工作票

D．变电站(发电厂)事故紧急抢修单

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

32@下列(    )工作需填用变电站(发电厂)第二种工作票。

A.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的

B.高压设备上工作需要部分停电者

C.二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者

D．高压电力电缆不需停电的

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

33@工作许可人应将工作票的(    )及终结时间记入登记簿。

A.编号

B．许可时间

C.工作任务

D.工作班成员姓名

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

34@工作票由(    )填写。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作票签发人

答案：AD

答题解析：

【多选题】

35@工作票可由(    )签发。

A.经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修单位

B.设备运维管理单位

C.电力调度控制中心

D.经设备运维管理单位审核合格且经批准的基建单位

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

36@第一种工作票(     )时，可采用总工作票和分工作票。

A.所列工作地点超过两个

B．有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作

C.工作时间较长

D．工作人数较多

答案：AB

答题解析：

【多选题】

37@关于总、分工作票下列说法正确的是(    )。

A．总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施

B．总、分工作票在格式上与第一种工作票一致

C．分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理

D．几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，需填写全部工作班人员姓名

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

38@供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票应由有权签发工作票的(    )签发。

A．用户单位

B．施工单位

C．供电单位

D．安监部门

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

39@持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。上述单位的(    )名单应事先送有关运维单位备案。

A.工作票签发人

B．工作负责人

C．工作班成员

D．专责监护人

答案：AB

答题解析：

【多选题】

40@关于现场人员变更，下列说法正确的是(    )。

A.工作负责人允许变更一次

B．非特殊情况不得变更工作负责人

C.变更工作班成员时，应经工作票签发人同意

D.原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

41@在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应(    )。

A.由工作负责人征得工作班成员同意

B.由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

C．在工作票上增填工作项目

D．在工作票上增填安全措施

答案：BC

答题解析：

【多选题】

42@在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得(    )同意，并在工作票上增填工作项目。

A.工作票签发人

B.单位主管领导

C．工作许可人

D．值班调控人员

答案：AC

答题解析：

【多选题】

43@第一种工作票应在工作前一日预先送达运维人员，可(    )，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。

A．直接送达

B．通过传真传送

C．通过电话传达

D．通过局域网传送

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

44@下列关于工作票的有效期与延期，正确的叙述包括(    ）。

A．第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的检修期为限

B．第一种工作票只能延期一次

C．第二种工作票只能延期一次

D．带电作业工作票可以延期一次

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

45@工作票签发人应是（　　），并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。

A.熟悉工作班成员的工作能力；

B.熟悉人员技术水平

C.熟悉设备情况；

D.熟悉本规程

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

46@工作票签发人的安全责任有(    )。

A．确认工作必要性和安全性

B．确认工作票上所填安全措施是否正确完备

C．确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足

D．对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

47@以下属于工作负责人(监护人)的安全责任是(    )。

A.正确组织工作

B.检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善

C.认工作的必要性

D.工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

48@以下属于专责监护人安全责任的是(    )。

A.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充

B.确认被监护人员和监护范围

C.工作前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项

D.监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

49@以下属于工作班成员安全责任的是(    )。

A.正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品

B.熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续

C.正确组织工作

D.服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

50@工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成(    )手续，工作班方可开始工作。

A.交代工作负责人到现场再次检查所做的安全措施

B.对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压

C.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项

D．和工作负责人在工作票上分别确认、签名

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

51@工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(    )，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。

A．工作内容

B．人员分工

C．带电部位

D．现场安全措施

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

52@所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在(    )。

A.高压室

B．室外高压设备区内

C.阀厅内

D．控制室内

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

53@专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员(    )，待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.注意安全

B．停止工作

C．离开工作现场

D．相互监督

答案：BC

答题解析：

【多选题】

54@若工作间断后所有(    )保持不变，工作票可由工作负责人执存。

A．安全措施

B．工作时间

C．接线方式

D．工作班成员

答案：AC

答题解析：

【多选题】

55@在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取下列(    )措施。

A.拆除临时遮栏、接地线和标示牌

B.恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险!”的标示牌

C.应在所有道路派专人守候，以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电，不得继续工作”

D.守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

56@检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按下列(    )条件进行。

A.全体作业人员撤离工作地点   B．将该系统的所有工作票全部终结

C.拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏

D.应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由运维人员进行加压试验

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

57@在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交待(    )。

A．带电范围    B．安全措施  C．检修方案    D．注意事项

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

58@工作终结后，还需完成以下(    )工作，工作票方告终结。

拆除工作票上的临时遮栏

B.取下标示牌

C.拆除常设遮栏

D.未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式汇报调控人员

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

59@在电气设备上工作，保证安全的技术措施由(    )执行。

调控人员

B．检修人员

C．运维人员

D．有权执行操作的人员

答案：CD

答题解析：

【多选题】

60@在电气设备上工作，保证安全的技术措施有停电、（）。

A．办理工作票

B．验电

C．接地

D．悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

61@在无绝缘隔板、安全遮栏措施的35KV设备处工作，工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的距离为（）m时，设备应停电。

A．1.00

B．0.90

C．0.80

D．0.70

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

62@在无绝缘隔板、安全遮栏措施的10KV设备处工作，工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的距离为（）m时，设备应停电。

A．0.40

B．0.50

C．0.60

D．0.70

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

63@.工作地点，应停电的设备包括：带电部分在作业人员（），且无可靠安全措施的设备。

A．前面

B．后面

C．两侧

D．上下

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

64@电气设备上工作，检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开(    )，隔离开关(刀闸)操作把手应锁住，确保不会误送电。

A.控制电源和保护出口压板

B.合闸电源和保护出口压板

C.控制电源

D.合闸能源

答案：CD

答题解析：

【多选题】

65@验电时，以下做法正确的是(    ).

A.应使用相应电压等级且合格的接触式验电器

B.在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对其中一相验电

C.验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好

D.无法在有电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确认验电器良好

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

66@对无法进行直接验电的设备，高压直流输电设备和雨雪天气的户外设备，可以进行间接验电，即通过设备的（   ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A．机械指示位置

B．电气指示

C．带电显示装置

D．仪表

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

67@当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备(    )。

A.挂标示牌

B．装设围栏

C．接地

D．三相短路

答案：CD

答题解析：

【多选题】

68@装拆接地线，以下做法正确的是(    )。

A.装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠

B.装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠

C.装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套

D.人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

69@临时遮栏可用(     )制成，装设应牢固，并悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。

A.干燥木材

B．橡胶

C．不锈钢

D．其他坚韧绝缘材料

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

70@在室内高压设备上工作，应在(    )悬挂”止步，高压危险!”的标示牌。

A.工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上

B.工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上

C．禁止通行的过道遮栏(围栏)上

D．检修设备上

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

71@若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，以下做法正确的是(    ).

A.在带电设备四周装设全封闭围栏

B.围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险!”标示牌

C．标示牌应朝向围栏外面

D．标示牌应朝向围栏里面

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

72@线路停电时，应先将该线路可能来电的所有(    )全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装置)。

A.断路器(开关)

B.线路隔离开关(刀闸)

C.母线隔离开关(刀闸)

D.接地隔离开关(刀闸)

答案：ABC

73@线路的停、送电均应按照(    )的指令执行。

A．值班调控人员

B．专责监护人

C．线路工作负责人

D．线路工作许可人

答案：AD

答题解析：

【多选题】

74@值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、（   ）做好记录。

A.工作班成员姓名

B．工作负责人姓名

C．工作地点

D．工作任务

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

75@工作结束时，应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告，确认(   ),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。

A.所有工作班组均己竣工

B.接地线己拆除

C.作业人员已全部撤离线路

D．与记录核对无误并做好记录

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

76@高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认(    )工作正常、操作灵活，制动装置可靠。

A.伸缩系统

B．液压传动

C．回转

D．升降

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

77@高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意(    )。

A.周围环境

B．液压油量

C．支腿情况

D．操作速度

答案：AD

答题解析：

【多选题】

78@装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应（    )。

A.装设强力通风装置

B.风口应设置在室内底部

C．排风口不应朝向居民住宅

D．排风口不应朝向行人

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

79@工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况，应(    )。

A．立即报告

B．查明原因

C．立即停电处理

D．采取有效措施进行处理

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

80@进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测(    )是否合格。

A．含氧量

B．可燃气体含量

C．CO2气体含量

D．SF6气体含量

答案：AD

答题解析：

【多选题】

81@SF6设备解体检修，以下做法正确的是（   ）。

A.设备解体检修前，应对SF6气体进行检验

B.根据有毒气体的含量，采取安全防护措施

C.检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器

D.取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

82@从SF6气体钢瓶引出气体时，当瓶内压力降至9.8x104pa(1个大气压)时，即(    )。

A.停止引出气体

B．拆除减压阀

C．关紧气瓶阀门

D．盖上瓶帽

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

83@SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是(    )。

A.立即封堵泄漏点

B.人员应迅速撤出现场

C.开启所有排风机进行排风

D.未佩戴口罩人员禁止入内

答案：BC

答题解析：

【多选题】

84@SF6气瓶应放置在(    )的专门场所，直立保存，并应远离热源和油污的地方。

A．阴凉干燥

B．通风良好

C．敞开

D．密闭

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

85@SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所，直立保存，并应远离热源和油污的地方，防(    )，并不得有水分或油污粘在阀门上。

A．潮

B．阳光曝晒

C．风

D．冻

答案：AB

答题解析：

【多选题】

86@关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是(    )。

A.将检修设备的各方面电源断开取下熔断器

B.在断开的开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作!”的标示牌

C.工作前应验电

D.根据需要采取其他安全措施

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

87@低压电气带电工作，禁止使用(    )等工具。

A.锉刀

B．金属尺

C．带有金属物的毛刷

D．带有金属物的毛掸

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

88@在二次系统上工作，检修中遇有以下(    )情况应填用二次工作安全措施票。

A.在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作

B.在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的一次回路工作

C.在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。

D.在继电保护装置中改变装置原有定值的工作

答案：AC

答题解析：

【多选题】

89@在二次系统上工作前应做好准备，了解(    )，核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际，检查仪器、仪表等试验设备是否完好，核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。

A.工作地点、工作范围

B.一次设备及二次设备运行情况

C.安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸

D.整定值通知单、软件修改申请单

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

90@在带电的电流互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是（    ）。

A.禁止将电流互感二次侧开路（光电流互感器除外）

B.短路电流互感器二次绕组，特殊情况可使用导线缠绕

C.工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上

D.工作中禁止将回路的永久接地点断开

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

91@在带电的电压互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是(    )。

A.严格防止短路或接地

B．应使用绝缘工具，戴手套

C.必要时，工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统

D．接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

92@电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，应将（    ）。

A.二次回路短路接地

B．二次回路断开

C电压互感器高压熔断器取下

D．电压互感器一次刀闸断开

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

93@检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员，不准对(    )进行操作。

A．运行中的设备

B．信号系统

C．保护压板

D．保护试验装置

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

94@二次系统试验工作结束后，以下做法正确的是（    ）。

A.按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线

B．拆除临时接线

C．检查装置内无异物，屏面信号及各种装置状态正常

D．检查各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

95@关于高压试验装置，以下说法正确的是(    )。

A.试验装置的金属外壳应可靠接地

B.高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固

C.试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃或刀座上加绝缘罩

D.试验装置的低压回路中应有两个并联电源开关，并加装过载自动跳闸装置

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

96@关于高压试验现场，以下说法正确的是(    )。

A．试验现场应装设遮栏或围栏

B.遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离

C.遮栏或围栏上应向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并派人看守

D.被试设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

97@高压试验作业人员在全部加压过程中，应(    )。

A.精力集中

B.操作人应站在绝缘垫上

C.随时警戒异常现象发生

D.有人监护并呼唱

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

98@高压试验加压前，应(    )后，并取得试验负责人许可，方可加压。

A.认真检查试验接线

B．使用规范的短路线

C．确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误

D．通知所有人员离开被试设备

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

99@高压试验结束时，试验人员应(    )，经试验负责人复查后，进行现场清理。

A.拆除自装的接地短路线

B.向运维负责人报告试验结束

C.对被试设备进行检查

D．恢复试验前的状态

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

100@除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在(    )进行。

A.电流互感器的二次侧

B.电流互感器的一次侧

C.电压互感器的二次侧

D.电压互感器的一次侧

答案：AC

答题解析：

【多选题】

101@电气试验，使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应(    )，并应有专人监护。

A.戴手套

B．戴护目眼镜

C．站在绝缘垫

D．穿防电弧服

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

102@使用钳型电流表测量时，以下做法正确的是(    )。

A．戴线手套

B．站在绝缘垫上

C．不得触及其他设备，以防短路或接地

D．观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离

答案：BCD

答题解析：

【多选题】

103@使用绝缘电阻表测量绝缘时，以下做法正确的是(    )。

A.应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行

B.在测量中禁止他人接近被测设备

C.在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电

D.测量线路绝缘时，应取得许可并通知对侧后方可进行

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

104@关于工作场所的照明，以下说法正确的是（    ）。

A.应该保证足够的亮度

B.在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明

C.现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修

D.照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩。

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

105@关于抡大大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，不准用大木料劈开制作，也不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。，以下说法正确的是（    ）

A.不准戴手套抡大锤

B.不准用单手抡大锤

C.抡大锤周围不准有人靠近

D.应戴手套抡大锤

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

106@关于钻床的使用，以下说法正确的是（    ）

A．使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作

B.清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动

C.禁止用手直接清除铁屑

D.使用钻床应戴手套

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

107@关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（     ）。

A.使用前应检查电线是否完好，有无接地线

B.不合格的禁止使用

C.使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器和接地线)

D.使用中发生故障，应立即报废

答案：ABC

答题解析：

【多选题】

108@使用电气工具时，不准提着电气工具的（     ）部分。

A.把手（手柄）

B.转动

C.金属外壳

D.导线

答案：BD

答题解析：

【多选题】

109@以下关于连接电动机械及电动工具的电气回路说法中正确的是（    ）。

A.每个开关控制的电动机械或电动工具不超过两个

B.装设剩余电流动作保护器（漏电保护器）。

C.金属外壳应接地

D.应做到“一机一闸一保护”

答案；BCD

答题解析：

【多选题】

110@空气压缩机的（    ）等应定期进行校验和检验。

A.压力表

B.安全阀

C.调节器

D.储气罐

答案：ABCD

答题解析：

【多选题】

111@关于风动工具的锤子、钻头等工作部件，以下说法正确的是（     ）。

A.应安装牢固，以防止在工作时脱落

B.工作部件应可靠接地

C.禁止将带有工作部件的风动工具对准人

D.工作部件停止转动前不准拆换

答案：ACD

答题解析：

【多选题】

112@下列关于使用风动工具说法正确的是（    ）

A.风动工具的软管应和工具连接牢固

B.连接前把软管吹净

C.使用时应戴绝缘手套和护上目眼镜

D.只有在停止送风时才可拆装软管

答案：ABD

答题解析：

【多选题】

113@脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用(    )的方法判定伤员有无呼吸。

A．叫

B．看

C．听

D．试

答案：BCD(变电《安规》Q．2．3．2．2)

答题解析：

【多选题】

114@心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据(    )、出现自主呼吸五方面综合考虑。

A．瞳孔

B．面色(口唇)

C．颈动脉搏动

D．神志

答案：ABCD(变电《安规》Q．2．5．1)

答题解析：

【多选题】

115@骨折急救时，肢体骨折可用(    )等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

A．夹板

B．木棍

C．废纸板

D．竹竿

答案：ABD(变电《安规》Q．3_3．1)

答题解析：