【不定项选择题】

1@()的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中，禁止将回路的永久接地点断开。

A.电流互感器

B.电压互感器

C.继电保护装置

D.配电自动化装置

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

2@电压互感器的二次回路通电试验时，应()，防止由二次侧向一次侧反送电。

A.将电压互感器送电

B.取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸

C.将二次回路断开

D.断开电压互感器二次侧永久性接地点

答案：B，C

答题解析：