【单选题】

1@本规程规定了工作人员在（  ）应遵守的安全要求。

A.检修现场

B.运维现场

C.作业现场

D.抢修现场

答案：C

答题解析：

【单选题】

2@低[电]压：用于配电的交流系统中(   )的电压等级。

A.220V以下

B.220V及以

C.1000V以下

D.1000V及以下

答案：D

答题解析：

【单选题】

3@高[电]压：a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下，指电力系统中(   )的电压等级。

A.输电

B.变电

C.配电

D.用电

答案：A

答题解析：

【单选题】

4@为加强电力生产现场管理，规范（  ），保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定本规程。

A.安全管理

B.各类工作人员的行为

C.工作流程

D.作业方法

答案：B

答题解析：

【单选题】

5@为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，(   )，制定本规程。

A.结合电力行业特点

B.根据工作实际

C.结合电力生产的实际

D.为满足现场需要

答案：C

答题解析：

【单选题】

6@作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（  ）应合格、齐备。

A.劳动防护用品

B.安全工器具

C.施工机具

D.装备

答案：A

答题解析：

【单选题】

7@作业现场的(   )等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A.办公条件和安全设施

B.办公条件和生产设施

C.生产条件和生产设施

D.生产条件和安全设施

答案：D

答题解析：

【单选题】

8@经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定(   )经常检查、补充或更换。

A.技术员

B.管理员

C.安全员

D.专人

答案：D

答题解析：

【单选题】

9@现场使用的安全工器具应(   )并符合有关要求。

A.规范

B.合格

C.齐备

D.可靠

答案：B

答题解析：

【单选题】

10@各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(   )。

A.事故紧急处理措施

B.紧急救护措施

C.应急预案

D.逃生方法

答案：A

答题解析：

【单选题】

11@作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症[体格检查每(   )至少一次]。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案：C

答题解析：

【单选题】

12@作业人员应经医师鉴定，(   )病症(体格检查每两年至少一次)。

A.无容易传染的

B.无不能治愈的

C.无慢性

D.无妨碍工作的

答案：D

答题解析：

【单选题】

13@作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经(   ).

A.专业培训

B.考试合格

C.技能培训

D.现场实习

答案：B

答题解析：

【单选题】

14@作业人员应具备必要的(   )，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

A.理论知识

B.实践经验

C.安全生产知识

D.生产经验

答案：C

答题解析：

【单选题】

15@作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会(   )。

A.创伤急救

B.溺水急救

C.触电急救

D.高空急救

答案：C

答题解析：

【单选题】

16@进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿(   )、绝缘鞋。

A.绝缘服

B.屏蔽服

C.防静电服

D.全棉长袖工作服

答案：D

答题解析：

【单选题】

17@进入作业现场应正确佩戴(   )，现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

A.岗位标识

B.上岗证

C.工作牌

D.安全帽

答案：D

答题解析：

【单选题】

18@各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经(   )上岗。

A.领导批准

B.师傅带领

C.考试合格

D.现场实习

答案：C

答题解析：

【单选题】

19@作业人员对安全规程应(   )考试一次。

A.每半年

B.每年

C.每二年

D.每三年

答案：B

答题解析：

【单选题】

20@因故间断电气工作连续(   )个月以上者，应重新学习安全规程，并经考试合格后，方能恢得工作。

A.一

B.二

C.三

D.六

答案：C

答题解析：

【单选题】

21@新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过（  ）后，方可到现场参加指定的工作，并且不准单独工作。

A.岗位技能培训

B.安全知识教育

C.领导批准

D.电气知识培训

答案：B

答题解析：

【单选题】

22@参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程，经考试合格，并经(   )认可，方可参加工作。

A.相关单位分管领导

B.设备运维管理单位

C.安全监督管理部门

D.调度控制中心

答案：B

答题解析：

【单选题】

23@任何人发现有违反本规程的情况，应(   )，经纠正后才能恢复作业。

A.批评教育

B.严肃指出

C.立即制止

D.立即汇报

答案：C

答题解析：

【单选题】

24@在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的(   )，经本单位批准后执行。

A.安全措施

B.技术措施

C.组织措施

D.反事故措施

答案：A

答题解析：

【单选题】

25@在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经（  ）批准后执行。

A.工作负责人

B.工作票签发人

C.本单位

D.专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

26@运维人员应熟悉(   )。单独值班人员或运维负责人还应有实际工作经验。

A.电气设备

B.施工机具

C.现场安全措施

D.现场作业环境

答案：A

答题解析：

【单选题】

27@无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有(   )在场，并符合设备不停电时的安全距离。

A.安全员

B.监护人

C.负责人

D.班组长

答案：B

答题解析：

【单选题】

28@无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有监护人在场，并符合(   )的安全距离。

A.设备停电时

B.设备不停电时

C.作业时

D.带电作业时

答案：B

答题解析：

【单选题】

29@待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号，并列入(   )管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

A.调度控制中心

B.设备运行单位

C.设备检修单位

D.设备维护单位

答案：A

答题解析：

【单选题】

30@待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(   )，并列入调度控制中心管辖范围。

A.名称

B.编号

C.名称、编号

D.名称、序号

答案：C

答题解析：

【单选题】

31@待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号，并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应(   )。

A.加锁

B.悬挂标示牌

C.设遮拦

D.不再加锁

答案：A

答题解析：

【单选题】

32@在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用(   )封闭。

A.专用器具

B.临时隔板

C.接地隔板

D.绝缘隔板

答案：A

答题解析：

【单选题】

33@运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作(   )。

A.带电体

B.停电设备

C.检修设备

D.试验设备

答案：A

答题解析：

【单选题】

34@雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿(   )，并不准靠近避雷器和避雷针。

A.雨鞋

B.绝缘靴

C.橡胶鞋

D.绝缘鞋

答案：B

答题解析：

【单选题】

35@地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与(   )之间保持通信联络。

A.分管领导

B.调控人员

C.派出部门

D.运维单位

答案：C

答题解析：

【单选题】

36@地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到(   )批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

A.调控人员

B.设备运维管理单位

C.安监部门

D.分管领导

答案：B

答题解析：

【单选题】

37@高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点(   )m以外。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：D

答题解析：

【单选题】

38@高压设备发生接地时，室外人员应距离故障点(   )m以外。

A.2

B.4

C.6

D.8

答案：D

答题解析：

【单选题】

39@高压室的钥匙至少应有(   )把，由运维人员负责保管，按值移交。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

答题解析：

【单选题】

40@倒闸操作应根据(   )或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。

A.技术员

B.工区领导

C.值班调控人员

D.班站长

答案：C

答题解析：

【单选题】

41@电气设备倒闸操作时，发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和(   )。

A.设备编号

B.设备双重名称

C.设备名称

D.设备标识

答案：B

答题解析：

【单选题】

42@电气设备倒闸操作时，发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时应(   )。

A.录音

B.录音并作好记录

C.记录

D.汇报

答案：B

答题解析：

【单选题】

43@倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向(   )询问清楚无误后执行。

A.值班负责人

B.发令人

C.受令人

D.班站长

答案：B

答题解析：

【单选题】

44@遥控操作、程序操作的设备应满足有关(   )。

A.技术条件

B.安全条件

C.安全要求

D.流程要求

答案：A

答题解析：

【单选题】

45@监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，(   )监护。

A.工作许可人

B.工作票签发人

C.运维负责人

D.运检部门负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

46@实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或(   )批准，人员应通过专项考核。

A.调度控制中心

B.调度值班员

C.检修单位

D.安监部门

答案：A

答题解析：

【单选题】

47@经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行(   )及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。

A.220kV

B.330kV

C.500kV

D.750kV

答案：A

答题解析：

【单选题】

48@检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由(   )审定，并报相关部门和调度控制中心备案。

A.调度控制中心

B.设备运维管理单位

C.安监部门

D.单位主管领导

答案：B

答题解析：

【单选题】

49@倒闸操作由(   )填用操作票。

A.负责人

B.操作人员

C.监护人

D.班站长

答案：B

答题解析：

【单选题】

50@检修人员操作时，操作票应由(   )审核签名，然后才能使用。

A.运维负责人

B.工作负责人

C.班站长

D.技术员

答案：B

答题解析：

【单选题】

51@倒闸操作由操作人员填用操作票，操作人和(   )应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。

A.工作负责人

B.监护人

C.工作票签发人

D.检修人员

答案：B

答题解析：

【单选题】

52@每张操作票(   )操作任务。

A.只能填写一个

B.只能填写两个

C.只能填写三个

D.可填写多个

答案：A

答题解析：

【单选题】

53@防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经(   )批准。

A.检修负责人

B.工区负责人

C.调控人员

D.设备运维管理单位

答案：D

答题解析：

【单选题】

54@短时间退出防误操作闭锁装置时，应经(   )或发电厂当班值长批准，并应按程序尽快投入。

A.变电运维班(站)长

B.发令人

C.调控人员

D.监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

55@停电拉闸操作应按照(   )的顺序依次进行。

A.断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)

B.断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)

C.负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)

D.电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)

答案：B

答题解析：

【单选题】

56@送电合闸操作应按照(   )的顺序进行。

A.断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)

B.断路器(开关)一负荷例隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)

C.负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)

D.电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)

答案：D

答题解析：

【单选题】

57@监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经(   )同意的操作行为。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.监护人

D.调控人员

答案：C

答题解析：

【单选题】

58@远方操作(   )设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。

A.一次

B.二次

C.通信

D.计算机

答案：A

答题解析：

【单选题】

59@单人操作、检修人员在倒闸操作过程中(   )解锁。

A.可以

B.禁止

C.在有人监护情况下

D.站长同意后

答案：B

答题解析：

【单选题】

60@倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向(   )报告。待其再行许可后，方可进行操作。

A.负责人

B.监护人

C.防误专责人

D.发令人

答案：D

答题解析：

【单选题】

61@若遇特殊情况需解锁操作，应经运维管理部门防误操作装置专责人或(   )的人员到现场核实无误并签字后，由运维人员告知当值调控人员，方能使用解锁工具(钥匙)。

A.运维管理部门指定

B.调度控制中心指定

C.调度控制中心指定并经书面公布

D.运维管理部门指定并经书面公布

答案：D

答题解析：

【单选题】

62@通过间接方法判断电气设备操作后的位置时，至少应有(   )或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。

A.两个非同样原理

B.两个同样原理

C.两个同样设备

D.三个非同样原理

答案：A

答题解析：

【单选题】

63@用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，均应(   )。

A.戴线手套

B.戴绝缘手套

C.戴护目眼镜

D.穿防电弧服

答案：B

答题解析：

【单选题】

64@雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应(   )。

A.穿绝缘靴

B.穿雨衣

C.穿绝缘鞋

D.穿防电弧服

答案：A

答题解析：

【单选题】

65@在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告(   )和上级部门。

A.调度控制中心或工作负责人

B.工作负责人或设备运维管理单位

C.调度控制中心或设备运维管理单位

D.工作负责人或班站长

答案：C

答题解析：

【单选题】

66@交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前，应满足(   )要求。

A.电容器充电时间

B.电容器输送功率

C.电容器放电时间

D.电容器充放电时间

答案：C

答题解析：

【单选题】

67@操作票应保存(   )。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

答案：D

答题解析：

【单选题】

68@已操作的操作票应注明(   )字样。

A.已操作

B.已执行

C.合格

D.已终结

答案：B

答题解析：

【单选题】

69@全部停电的工作，是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)，并且通至邻接(   )的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。

A.保护室

B.蓄电池室

C.主控室

D.高压室

答案：D

答题解析：

【单选题】

70@在高压设备上工作，应至少由两人进行，并完成保证安全的(   )。

A.技术措施和应急措施

B.组织措施和现场措施

C.组织措施和技术措施

D.应急措施和现场措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

71@在高压设备上工作，应至少由(   )进行，并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

答案：B

答题解析：

【单选题】

72@变电检修(施工)作业，(   )认为有必要现场勘察的，检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。

A.工作票签发人或工作负责人

B.工作票签发人或工作许可人

C.工作许可人或工作负责人

D.工作票签发人或专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

73@现场勘察工作由(   )组织。

A.工作票签发人或工作负责人

B.工作票签发人或工作许可人

C.工作许可人或工作负责人

D.工作票签发人或专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

74@高压电力电缆需停电的工作，应填用(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.事故紧急抢修单

D.带电作业

答案：A

答题解析：

【单选题】

75@高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.事故紧急抢修单

答案：A

答题解析：

【单选题】

76@二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用(   )工作票。

A.第二种

B.带电作业

C.第一种

D.二次工作安全措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

77@控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.电力电缆第二种

答案：B

答题解析：

【单选题】

78@二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者应填用(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.二次工作安全措施

答案：B

答题解析：

【单选题】

79@非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作，应填用(   )工作票。

A.第一种

B.带电作业

C.第二种

D.二次工作安全措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

80@高压电力电缆不需停电的工作，应填用(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.电力电缆第一种

答案：B

答题解析：

【单选题】

81@非连续进行的事故修复工作，应使用（  ）。

A.工作票

B.事故紧急抢修单

C.施工工作票

D.工作任务单

答案：A

答题解析：

【单选题】

82@工作票中如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的(   )，字迹应清楚。

A.符号

B.术语

C.字体

D.标准

答案：A

答题解析：

【单选题】

83@用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式，由(   )审核无误，手工或电子签名后方可执行。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

84@工作票一份应保存在工作地点，由(   )收执；另一份由工作许可人收执，按值移交。

A.工作票签发人

B.专责监护人

C.工作负责人

D.变电运维负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

85@一张工作票中，(   )不得互相兼任。

A.工作许可人与工作负责人

B.工作票签发人与工作许可人

C.工作票签发人与工作负责人

D.工作票签发人、工作负责人、工作许可人

答案：A

答题解析：

【单选题】

86@工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位(   )的检修及基建单位签发。

A.审核合格

B.授权

C.批准

D.审核合格且经批准

答案：D

答题解析：

【单选题】

87@工作票由(   )签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。

A.调控中心

B.设备检修单位

C.设备运维管理单位

D.安监部门

答案：C

答题解析：

【单选题】

88@检修及基建单位的(   )应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。

A.工作许可人名单

B.工作票签发人、工作负责人名单

C.专责监护人名单

D.工作班成员名单

答案：B

答题解析：

【单选题】

89@检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关(   )备案。

A.安监部门、调度控制中心

B.设备运维管理单位、安监部门

C.设备运维管理单位、调度控制中心

D.基建单位、安监部门

答案：C

答题解析：

【单选题】

90@承发包工程中，工作票(   )。

A.必须由设备运维单位签发

B.必须由承包单位签发

C.可实行“双签发”形式

D.必须由主管部门签发

答案：C

答题解析：

【单选题】

91@承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方(   )在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.项目负责人

D.专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

92@承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，(   )工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。

A.设备运维管理单位与发包单位

B.双方

C.承包单位

D.发包单位

答案：B

答题解析：

【单选题】

93@第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由(   )签发。

A.值班调控人员和工作票签发人

B.同一个工作票签发人

C.工作票签发人和工作负责人

D.不同的工作票签发人

答案：B

答题解析：

【单选题】

94@总、分工作票在格式上与(   )工作票一致。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.事故紧急抢修单

答案：A

答题解析：

【单选题】

95@分工作票应一式两份，由(   )和分工作票负责人分别收执。

A.工作许可人

B.总工作票负责人

C.运维管理单位负责人

D.施工单位负责人

答案：B

答题解析：

【单选题】

96@一个工作负责人(   )多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。

A.不能同时持有

B.不能同时执行

C.不能依次执行

D.不能同时接受许可

答案：B

答题解析：

【单选题】

97@一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电，开工前工作票内的全部安全措施应(   )。

A.一次完成

B.分两次完成

C.根据工作需要分别完成

D.可间断完成

答案：A

答题解析：

【单选题】

98@工作票若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，(   )，布置好安全措施后，方可继续工作。

A.办理新的工作票

B.修改原工作票

C.交待现场安全注意事项

D.向工作班成员告知危险点

答案：A

答题解析：

【单选题】

99@工作票若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照(   )，办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。

A.原工作票

B.送电后现场设备带电情况

C.工作票签发人要求

D.运维值班员要求

答案：B

答题解析：

【单选题】

100@同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以使用一张(   )工作票。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.电力电缆

答案：B

答题解析：

【单选题】

101@持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由(   )许可，并留存。

A.变电站或发电厂工作许可人

B.值班调控人员

C.施工单位负责人

D.现场专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

102@持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应(   )，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。

A.重新办理工作票

B.增填工作票份数

C.向调控值班人员汇报

D.办理进站相关手续

答案：B

答题解析：

【单选题】

103@需要变更工作班成员时，应经(   )同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

104@非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知(   )。

A.值班调控人员

B.工作班成员

C.工作许可人

D.运维负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

105@需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行(   )后，方可进行工作。

A.安规考试

B.安全知识培训

C.安全交底手续

D.口头许可

答案：C

答题解析：

【单选题】

106@在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和(   )同意，并在工作票上增填工作项目。

A.值班调控人员

B.专责监护人

C.工作许可人

D.运维负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

107@在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填(   )。

A.安全措施

B.工作地点

C.工作项目

D.工作时间

答案：C

答题解析：

【单选题】

108@变更工作负责人或增加工作任务，如(   )无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。

A.工作票签发人和工作许可人

B.工作票签发人或工作许可人

C.工作票签发人和专责监护人

D.工作票签发人或专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

109@第一种工作票应在(   )送达运维人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。

A.工作当天

B.工作前一日

C.工作开工前

D.工作许可前

答案：B

答题解析：

【单选题】

110@第二种工作票和带电作业工作票(   )交给工作许可人。

A.可在工作许可后

B.需在工作前一日

C.可在进行工作的当天预先

D.需在现场安全措施布置的同时

答案：C

答题解析：

【单选题】

111@第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以(   )为限。

A.周计划指定的检修期

B.申请的检修期

C.批准的检修期

D.月度计划指定的检修

答案：C

答题解析：

【单选题】

112@第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由(   )提出申请。

A.工作负责人向工作票签发人

B.工作许可人向运维负责人

C.工作负责人向运维负责人

D.工作许可人向工作票签发人

答案：C

答题解析：

【单选题】

113@工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程，经(   )批准的人员。

A.设备运维班组

B.工区(车间)

C.本单位主管领导

D.本单位总工程师

答案：B

答题解析：

【单选题】

114@工作许可人应是经(   )批准的有一定工作经验的运维人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。

A.安监部门

B.工区

C.本单位主管领导

D.本单位总工程师

答案：B

答题解析：

【单选题】

115@工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向(   )询问清楚，必要时应要求作详细补充。

A.工作负责人

B.工作票签发人

C.运维负责人

D.工区领导

答案：B

答题解析：

【单选题】

116@工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应会同(   )到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。

A.工作负责人

B.工作票签发人

C.专责监护人

D.工作班成员

答案：A

答题解析：

【单选题】

117@工作许可人在完成施工现场的安全措施后，会同工作负责人到现场(   )安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。

A.分别做

B.共同做

C.了解

D.再次检查所做的

答案：D

答题解析：

【单选题】

118@工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应对工作负责人指明(   )。

A.注意事项

B.不带电设备的位置

C.现场劳动防护用品的正确使用方法

D.带电设备的位置和注意事项

答案：D

答题解析：

【单选题】

119@工作票许可后，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更(   )，工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意并及时恢复。

A.组织措施

B.事故紧急处理措施

C.安全措施

D.检修方案

答案：C

答题解析：

【单选题】

120@变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式，但应录音，并各自作好记录。采取电话许可的工作票，工作所需安全措施可由工作人员自行布置，工作结束后应汇报(   )。

A.工作负责人

B.工作票签发人

C.工作许可人

D.监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

121@变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式，但应(   )，并各自作好记录。

A.汇报

B.双方确认

C.视频监控

D.录音

答案：D

答题解析：

【单选题】

122@工作许可手续完成后，工作负责人、(   )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。

A.专责监护人

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.小组负责人

答案：A

答题解析：

【单选题】

123@(   )、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.安监人员

答案：A

答题解析：

【单选题】

124@若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等)，而且现场设备允许时，可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作，但(   )应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。

A.专责监护人

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.工作负责人

答案：D

答题解析：

【单选题】

125@若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由(   )变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.原专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

126@专责监护人(   )兼做其他工作。

A.可以

B.根据工作需要可

C.不得

D.在全部停电时可

答案：C

答题解析：

【单选题】

127@工作期间，若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由(   )变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

A.原工作票签发人

B.工区领导

C.运维负责人

D.值班调控人员

答案：A

答题解析：

【单选题】

128@间断后继续工作，若无(   )带领，作业人员不得进入工作地点。

A.工作负责人和专责监护人

B.工作负责人或专责监护人

C.工作负责人或工作许可人

D.工作票签发人或专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

129@工作间断次日复工时，工作负责人应电话告知(   )，并重新认真检查确认安全措施是否符合工作票要求。

A.专责监护人

B.工作班成员

C.工作许可人

D.工作票签发人

答案：C

答题解析：

【单选题】

130@检修工作结束以前，对设备进行加压试验后，工作班若需继续工作时，应(   )。

A.重新履行工作许可手续

B.办理新的工作票

C.重新布置安全措施

D.重新对工作班组成员交待安全措施

答案：A

答题解析：

【单选题】

131@只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到（  ）或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。

A.工作负责人

B.专责监护人

C.值班调控人员

D.工作票签发人

答案：C

答题解析：

【单选题】

132@已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存(   )。

A.1个季度

B.半年

C.1年

D.2年

答案：C

答题解析：

【单选题】

133@作业人员工作中正常活动范围与110KV设备带电部分的安全距离小于（  ）m时，设备应停电。

A.1.50

B.1.75

C.1.80

D.2.00

答案：A

答题解析：

【单选题】

134@作业人员工作中正常活动范围与220KV设备带电部分的安全距离小于(   )m时，设备应停电。

A.3.00

B.3.35

C.3.50

D.4.00

答案：A

答题解析：

【单选题】

135@作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于(   )m时，设备应停电。

A.1.50

B.1.00

C.0.75

D.0.60

答案：D

答题解析：

【单选题】

136@任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为(   )。

A.不带电设备

B.带电设备

C.运行设备

D.停运设备

答案：B

答题解析：

【单选题】

137@检修设备停电，应拉开隔离开关(刀闸)，(   )应拉至试验或检修位置，应使各方面有一个明显的断开点。

A.隔离开关(刀闸)

B.断路器(开关)

C.手车开关

D.保护切换开关

答案：C

答题解析：

【单选题】

138@与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备(   )断开，防止向停电检修设备反送电。

A.各侧

B.高压侧

C.低压侧

D.带电侧

答案：A

答题解析：

【单选题】

139@验电时，应使用(   )，在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。

A.不小于相应电压等级且合格的感应式验电器

B.相应电压等级且合格的接触式验电器

C.相应电压等级且合格的感应式验电器

D.不小于相应电压等级且合格的接触式验电器

答案：B

答题解析：

【单选题】

140@高压验电应(   )。

A.戴线手套

B.穿防电弧服

C.戴护目眼镜

D.戴绝缘手套

答案：D

答题解析：

【单选题】

141@雨雪天气时不得进行(   )验电。

A.室外直接

B.室内直接

C.室外间接

D.室内间接

答案：A

答题解析：

【单选题】

142@66kV、110kV设备验电时，人体应与验电设备保持(   )m安全距离。

A.1.50

B.1.40

C.1.15

D.1.00

答案：A

答题解析：

【单选题】

143@220kV设备验电时，人体应与验电设备保持(   )m安全距离。

A.3.00

B.2.80

C.2.70

D.2.55

答案：A

答题解析：

【单选题】

144@(   )及以上的电气设备，可采用间接验电方法

A.35kV

B.110kV

C.220kV

D.330kV

答案：D

答题解析：

【单选题】

145@采用间接验电判断时，至少应有(   )的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。

A.两个非同样原理或非同源

B.三个非同样原理或非同源

C.两个非同样原理和非同源

D.三个非同样原理和非同源

答案：A

答题解析：

【单选题】

146@电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器(   )，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

A.应放电

B.应逐个多次放电

C.应一次性放电

D.不得放电

答案：B

答题解析：

【单选题】

147@对于可能送电至停电设备的(   )都应装设接地线或合上接地刀闸(装置)，所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。

A.线路侧

B.母线侧

C.各方面

D.负荷侧

答案：C

答题解析：

【单选题】

148@对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装(   )。

A.标示牌

B.围栏

C.隔离挡板

D.工作接地线或使用个人保安线

答案：D

答题解析：

【单选题】

149@个人保安线由(   )。

A.作业人员自装自拆

B.工作许可人装拆

C.工作负责人装拆

D.专责监护人装拆

答案：A

答题解析：

【单选题】

150@在门型架构的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于（  ），工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。

A.10m

B.12m

C.14m

D.16m

答案：A

答题解析：

【单选题】

151@停电接地时，检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关（刀闸）或断路器（开关）隔开分成几段]，则各段应（  ）。

A.分别验电接地短路

B.在来电侧接地短路

C.在来电侧验电接地短路

D.在母线侧接地短路

答案：A

答题解析：

【单选题】

152@接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有(   )。

A.断路器(开关)或熔断器

B.断路器(开关)或隔离开关(刀闸)

C.任何设备

D.隔离开关(刀闸)或熔断器

答案：A

答题解析：

【单选题】

153@在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，应去除这些地点的油漆或绝缘层，并划有(   )标记。

A.红色

B.绿色

C.黑色

D.黄色

答案：C

答题解析：

【单选题】

154@所有配电装置的适当地点，均应设有与(   )相连的接地端，接地电阻应合格。

A.检修部分

B.接地网

C.带电部分

D.停电设备

答案：B

答题解析：

【单选题】

155@装设接地线应（  ）。

A.先接电源侧，后接负荷侧

B.先接导体端，后接接地端

C.先接接地端，后接导体端

D.先接负荷侧，后接电源侧

答案：C

答题解析：

【单选题】

156@装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴(   )。

A.绝缘手套

B.线手套

C.护目眼镜

D.橡胶手套

答案：A

答题解析：

【单选题】

157@装、拆接地线时，人体不得(   )接地线或未接地的导线，以防止触电。

A.靠近

B.碰触

C.临近

D.贴近

答案：B

答题解析：

【单选题】

158@成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不得小于(   )mm2，同时应满足装设地点短路电流的要求。

A.10

B.16

C.20

D.25

答案：D

答题解析：

【单选题】

159@高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，应征得(   )的许可(根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可)，方可进行。工作完毕后立即恢复。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.运维人员

D.监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

答案：C

160@对由于设备原因，接地刀闸(装置)与检修设备之间连有断路器(开关)，在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后，在断路器(开关)操作把手上，应悬挂(   )的标示牌。

A.“禁止合闸，有人工作!”

B.“禁止分闸!”

C.“禁止合闸，线路有人工作!”

D.“止步，高压危险!”

答案：B

答题解析：

【单选题】

161@对由于设备原因，(   )与检修设备之间连有断路器(开关)，在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后，在断路器(开关)操作把手上，应悬挂“禁止分闸!”标示牌。

A.停电设备

B.接地刀闸(装置)

C.非检修设备

D.隔离开关(刀闸)

答案：B

答题解析：

【单选题】

162@在一经闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上，均应悬挂(   )的标示牌。

A.“禁止合闸，有人工作!”

B.“禁止合闸，线路有人工作!”

C.“禁止分闸!”

D.“禁止攀登，高压危险!”

答案：A

答题解析：

【单选题】

163@在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸，有人工作!”或“禁止合闸，线路有人工作!”以及(   )的标记。

A.“止步，高压危险!”

B.“禁止分闸!”

C.“禁止合闸!”

D.“在此工作!”

答案：B

答题解析：

【单选题】

164@如果线路上有人工作，应在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上悬挂（　　）的标示牌。

A.“止步，高压危险！”

B.“禁止合闸，有人工作！”

C.“禁止合闸，线路有人工作！”

D.“在此工作！”

答案：C

答题解析：

【单选题】

165@(   )KV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

A.35

B.110

C.220

D.330

答案：A

答题解析：

【单选题】

166@在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂(   )的标示牌。

A.“止步，高压危险!”

B.“从此进出!”

C.“禁止合闸!”

D.“在此工作!”

答案：A

答题解析：

【单选题】

167@高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置(   )的标示牌。

A.“止步，高压危险!”

B.“禁止合闸，有人工作!”

C.“禁止合闸，线路有人工作!”

D.“在此工作!”

答案：A

答题解析：

【单选题】

168@高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后(   )，并设置“止步，高压危险!”的标示牌。

A.禁止开启

B.必须专人看守

C.立即接地

D.应填写在运行记录内

答案：A

答题解析：

【单选题】

169@在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至，临近道路旁边，并设有(   )的标示牌。

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“止步，高压危险!”

D.“从此上下!”

答案：B

答题解析：

【单选题】

170@在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的(   )标示牌，标示牌应朝向围栏里面。

A.“从此进出!”

B.“在此工作!”

C.“止步，高压危险!”

D.“从此上下!”

答案：C

答题解析：

【单选题】

171@在室外高压设备上工作，若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，可以在带电设备四周装设全封闭围栏，围栏上悬挂适当数量的(   )标示牌，标示牌应朝向围栏外面。

A.“从此进出!”

B.“在此工作!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止攀登，高压危险!”

答案：C

答题解析：

【单选题】

172@在工作地点设置(   )的标示牌。

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止合闸，有人工作!”

答案：A

答题解析：

【单选题】

173@在室外构架上工作，则应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂(   )的标示牌。

A.“禁止攀登，高压危险!”

B.“在此工作!”

C.“止步，高压危险!”

D.“从此上下!”

答案：C

答题解析：

【单选题】

174@在室外构架上工作，在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂(   )的标示牌。

- “禁止攀登，高压危险!”

- “在此工作!”

- “止步，高压危险!”

- “从此上下!”

答题解析：

【单选题】

175@室外构架上工作，在作业人员上下铁架或梯子上，应悬挂（　　）的标示牌。

A.“禁止攀登，高压危险！”

B.“在此工作！”

C.“止步，高压危险！”

D.“从此上下！”

答案：D

答题解析：

176@因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌，应征得(   )同意，并在工作负责人的监护下进行。

A.工作负责人

B.专责监护人

C.工作票签发人

D.工作许可人

答案：D

【单选题】

177@线路的停、送电均应按照(   )或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。

- 值班调控人员

- 运维人员

- 线路工作负责人

- 专责监护人

答案：A

答题解析：

【单选题】

178@线路停电时，在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂(   )的标示牌。

A.“禁止合闸，有人工作!”

B.“禁止合闸，线路有人工作!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止分闸!”

答案：B

答题解析：

【单选题】

179@线路停电时，在显示屏上断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置(   )的标记。

A.“禁止合闸，有人工作!”

B.“禁止合闸，线路有人工作!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止分闸!”

答案：B

答题解析：

【单选题】

180@线路停电检修工作时，(   )或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。

A.值班调控人员

B.专责监护人

C.工作票签发人

D.工作负责人

答案：A

答题解析：

【单选题】

181@线路停电检修工作结束时，应得到(   )的工作结束报告，确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，作业人员已全部撤离线路，与记录核对无误并做好记录后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。

A.工作负责人（包括用户）

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.工区领导

答案：A

答题解析：

【单选题】

182@当用户管辖的线路要求停电时，应得到（  ）的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施。

A.用户工作负责人

B.用户工作票签发人

C.用户单位主管领导

D.用户停送电联系人

答案：D

答题解析：

【单选题】

183@当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的（  ），经批准后方可停电，并做好安全措施。

A.书面申请

B.电话申请

C.口头申请

D.事先约定

答案：A

答题解析：

【单选题】

184@当用户管辖的线路要求恢复送电时，应接到(   )的工作结束报告，作好录音并记录后方可进行。

A.工作负责人

B.原申请人

C.用户单位

D.专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

185.风力大于5级，或湿度大于(   )％时，不宜进行带电作业。

A.50

B.60

C.70

D.80

答案：D

答题解析：

【单选题】

186@特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的(   )，经本单位批准后方可进行。

A.安全措施

B.组织措施

C.技术措施

D.施工方案

答案：A

答题解析：

【单选题】

187@高架绝缘斗臂车操作人员应服从(   )的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。

A.工区负责人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.工作票签发人

答案：B

答题解析：

【单选题】

188@装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内(   )，排风口不应朝向居民住宅或行人。

A.顶部

B.底部

C.中部

D.上部

答案：B

答题解析：

【单选题】

189@装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部，排风口不应朝向（  ）。

A.居民住宅或行人

B.户外设备区或行人

C.居民住宅或户外设备区

D.户外设备区

答案：A

答题解析：

【单选题】

190@在室内，设备充装SF6气体时，工作区空气中SF6气体含量不得超过(   )µL／L。

A.1000

B.1100

C.1200

C.1300

答案：A

答题解析：

【单选题】

191@在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于(   )，同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。

A.80％

B.85％

C.90％

D.95％

答案：A

答题解析：

【单选题】

192@主控制室与SF6配电装置室间要采取(   )隔离措施。

A.绝缘性

B.防水性

C.气密性

D.阻燃性

答案：C

答题解析：

【单选题】

193@SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“(   )”的标志。

A.注意危险

B.严禁烟火

C.注意通风

D.禁止吸烟

答案：C

答题解析：

【单选题】

194@在SF6配电装置室低位区应安装(   )，在工作人员入口处厘装设显示器。

A.氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

B.氧量仪和SF6气体泄漏测试仪

C.能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

D.能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

答案：C

答题解析：

【单选题】

195@在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应(   )，保证完好。

A.定期检验

B.不定期检验

C.专人巡视检查

D.定期更换

答案：A

答题解析：

【单选题】

196@工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风(   )min，并用检漏仪测量SF6气体

A.8

B.10

C.12

D.15

答案：D

答题解析：

【单选题】

197@SF6设备解体检修，检修人员需穿着(   )并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。

A.防电弧服

B.防护服

C.工作服

D.防静电服

答案：B

答题解析：

【单选题】

198@SF6设备解体检修，打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场(   )min。

A.30

B.20

C.15

D.10

答案：A

答题解析：

【单选题】

199@SF6气体不准向大气排放，应采取净化装置回收，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在（)。

A.上风侧

B.下风侧

C.设备上方

D.设备下方

答案：A

答题解析：

【单选题】

200@SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴(   )人员禁止入内。

A.防毒面具或口罩

B.防毒面具或正压式空气呼吸器

C.口罩或正压式空气呼吸器

D.护目眼镜或正压式空气呼吸器

答案：B

答题解析：

【单选题】

201@SF6配电装置发生防爆膜破裂时，应停电处理，并用(   )擦拭干净。

A.汽油或丙酮

B.煤油或丙酮

C.汽油或酒精

D.汽油或香蕉水

答案：A

答题解析：

【单选题】

202@进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴(   )并进行通风。

A.防毒面具或口罩

B.口罩或正压式空气呼吸器

C.防毒面具或正压式空气呼吸器

D.护目眼镜或正压式空气呼吸器

答案：C

答题解析：

【单选题】

203@在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用(）。

A.变电站(发电厂)第一种工作票

B.变电站(发电厂)第二种工作票

C.变电站(发电厂)带电作业工作票

D.工作任务单

答案：B

答题解析：

【单选题】

204@停电更换熔断器后，恢复操作时，应(   )。

A.戴手套

B.戴护目眼镜

C.戴手套和护目眼镜

D.穿防电弧服

答案：C

答题解析：

【单选题】

205@在低压配电装置和低压导线上工作中，对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可(   )，该工作至少由两人进行。

A.不填用工作票，但应做好相应记录

B.填用变电站(发电厂)第一种工作票

C.填用变电站(发电厂)第二种工作票

D.填用变电站(发电厂)带电作业工作票

答案.A

答题解析：

【单选题】

206@低压带电工作时，应采取遮蔽(   )等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。

A.导体部分

B.有电部分

C.停电部分

D.金属部分

答案：B

答题解析：

【单选题】

207@低压电气带电工作应(   )，并保持对地绝缘。

A.戴手套

B.戴护目眼镜

C.戴手套、护目眼镜

D.戴手套、穿防电弧服

答案：C

答题解析：

【单选题】

208@在低压配电装置和低压导线上工作，作业前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应(）。搭接导线时，顺序应相反。

A.先断开相线，后断开零线

B.先断开零线，后断开相线

C.同时断开相线和零线

D.先断开中相，后断开边相

答案：A

答题解析：

【单选题】

209@在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.事故紧急抢修单

答案：A

答题解析：

【单选题】

210@在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.带电作业工作票

B.第二种工作票

C.第一种工作票

D.事故紧急抢修单

答案：C

答题解析：

【单选题】

211@通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.事故紧急抢修单

答案：A

答题解析：

【单选题】

212@在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第二种工作票

B.第一种工作票

C.带电作业工作票

D.事故紧急抢修单

答案：B

答题解析：

【单选题】

213@继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时，不影响一次设备正常运行的工作应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.安全措施票

答案：B

答题解析：

【单选题】

214@对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.工作任务单

答案：B

答题解析：

【单选题】

215@在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(   )。

A.第一种工作票

B.带电作业工作票

C.第二种工作票

D.工作任务单

答案：C

答题解析：

【单选题】

216@在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，可以不停用高压设备的或不需做安全措施者，应该填用变电站(发电厂)(）。

A.第一种工作票

B.带电作业工作票

C.工作任务单

D.第二种工作票

答案：D

答题解析：

【单选题】

217@二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内由(   )填写，由技术人员或班长审核并签发。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

218@二次系统上工作，监护人由技术水平较高及有经验的人担任，执行人、恢复人由(   )担任，按二次工作安全措施票的顺序进行。

A.工作负责人

B.专责监护人

C.工作许可人

D.工作班成员

答案：D

答题解析：

【单选题】

219@工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时，不论与本身工作是否有关，应立即(   )，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。

A.停止工作

B.报告运维人员

C.报告领导

D.报告调控人员

答案：A

答题解析：

【单选题】

220@作人员在现场工作过程中，若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁，应保留现场并立即通知(   )，以便及时处理。

A.工作负责人

B.工区领导

C.调控人员

D.运维人员

答案：D

答题解析：

【单选题】

221@在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向调控中心申请，经（  ）同意，将保护暂时停用。

A.值班调控人员或工作负责人

B.值班调控人员或工作票签发人

C.值班调控人员或运维负责人

D.值班调控人员或专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

222@在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备(   )的措施。

A.倾倒

B.振动

C.误动作

D.误操作

答案：C

答题解析：

【单选题】

223@在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时，不能阻塞通道，要与(   )保持一定距离，防止事故处理时通道不畅，防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动作。

A.检修设备

B.运行设备

C.相邻设备

D.其他试验设备

答案：B

答题解析：

【单选题】

224@继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时，应通知运维人员和有关人员，并由(   )或由他指派专人到现场监视，方可进行。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.运维负责人

D.专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

225@在带电的电流互感器二次回路上工作时，禁止将电流互感二次侧（  ）（光电流互感器除外）。

A.短路

B.开路

C.接地

D.注流试验

答案：B

答题解析：

【单选题】

226@二次回路通电或耐压试验前，应通知(   )和有关人员，并派人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。

A.调控人员

B.运维人员

C.工作负责人

D.专责监护人

答案：B

答题解析：

【单选题】

227@在光纤回路工作时，应采取相应防护措施防止激光对（  ）造成伤害。

A.皮肤

B.人眼

C.手部

D.脸部

答案：B

答题解析：

【单选题】

228@检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员，在取得(   )许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后，可拉合检修断路器(开关)。

A.运维人员

B.调控值班人员

C.工作负责人

D.工作票签发人

答案：A

答题解析：

【单选题】

229@继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时，应按(   )进行，无用的接线应隔离清楚，防止误拆或产生寄生回路。

A.经审批后的图纸

B.厂家设计图纸

C.作业指导书要求

D.工作负责人要求

答案：A

答题解析：

【单选题】

230@继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时，应按经审批后的图纸进行，无用的接线应(   )，防止误拆或产生寄生回路。

A.隔离清楚

B.标记清楚

C.分类清楚

D.整理清楚

答案：A

答题解析：

【单选题】

231@二次工作安全措施票应随工作票归档保存（  ）。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

答案：D

答题解析：

【单选题】

232@高压试验应填用(   )。

A.变电站(发电厂)带电作业工作票

B.变电站(发电厂)第一种工作票

C.变电站(发电厂)第二种工作票

D.变电站(发电厂)电力电缆工作票

答案：B

答题解析：

【单选题】

233@在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到(   )的许可。

A.检修工作许可人

B.检修工作票签发人

C.检修工作负责人

D.检修工作专责监护人

答案：C

答题解析：

【单选题】

234@高压试验，如加压部分与检修部分之间的断开点，按试验电压有足够的安全距离，可在断开点的一侧进行试验，另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有(   )的标示牌，并设专人监护。

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止合闸，有人工作!”

答案：C

答题解析：

【单选题】

235@在同一电气连接部分，许可高压试验工作票前，应先将已许可的检修工作票（  ），禁止再许可第二张工作票。

A.办理终结手续

B.让班组自行留存

C.存档

D.收回

答案：D

答题解析：

【单选题】

236@高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，(   )应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。

A.试验负责人

B.试验许可人

C.专责监护人

D.检修负责人

答案：A

答题解析：

【单选题】

237@高压试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量(   )，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。

A.加长

B.缩短

C.升高

D.降低

答案：B

答题解析：

【单选题】

238@变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分（  ）。

A.放电

B.短路接地

C.放电、短路

D.放电、短路接地

答案：D

答题解析：

【单选题】

239@高压试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经(   )复查后，进行现场清理。

A.检修负责人

B.工作许可人

C.试验负责人

D.运维负责人

答案：C

答题解析：

【单选题】

240@使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用变电站(发电厂）（  ）。

A.带电作业工作票

B.第一种工作票

C.第二种工作票

D.电力电缆工作票

答案：B

答题解析：

【单选题】

241@电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开(   )者，应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后，始能进行。

A.低压回路

B.高压回路

C.控制回路

D.二次回路

答案：B

答题解析：

【单选题】

242@使用携带型仪器测量，连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于(   )mm2。

A.0.5

B.1.0

C.1.2

D.1.5

答案：D

答题解析：

【单选题】

243@使用携带型仪器测量，测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂(   )的标示牌。

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“止步，高压危险!”

D.“禁止攀登，高压危险!”

答案：C

答题解析：

【单选题】

244@运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作，应由两人进行。非运维人员测量时，应填用变电站(发电厂)（  ）。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.二次工作安全措施票

答案：B

答题解析：

【单选题】

245@使用钳型电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于(   )mm，且绝缘良好、测量方便者，方可进行。

A.150

B.200

C.250

D.300

答案：D

答题解析：

【单选题】

246@使用钳型电流表测量高压电缆各相电流，当有(   )时，禁止测量。

A.两相短路

B.一相开路

C.三相短路

D.一相接地

答案.D

答题解析：

【单选题】

247@使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘，应由(   )进行。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

答案：B

答题解析：

【单选题】

248@工作前应详细核对电缆标志牌的（  ）与工作票填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。

A.名称

B.编号

C.走向

D.型号

答案：A

答题解析：

【单选题】

249@若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（  ）许可。

A.运维人员

B.调控人员

C.工区领导

D.工作负责人

答案：A

答题解析：

【单选题】

250@填用电力电缆第一种工作票的工作应经(   )许可。

A.运维人员

B.调控人员

C.工区领导

D.工作负责人

答案：B

答题解析：

【单选题】

251@填用电力电缆第二种工作票的工作（  ）许可。

A.可不经调控人员

B.需经调控人员

C.必须经变电运维人员

D.必须经运维负责人

答案：A

答题解析：

【单选题】

252@在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（  ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

A.两人直立

B.两人

C.一人

D.两人放倒

答案：D

答题解析：

【单选题】

253@在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（  ）。

A.绝缘梯子

B.金属梯子

C.竹梯子

D.木梯子

答案：B

答题解析：

【单选题】

254@遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（  ），然后进行救火。

A.保护停用

B.电源切断

C.外壳接地

D.重合闸退出

答案：B

答题解析：

【单选题】

255@工作场所的照明，应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于（  ）m，并不得任意挪动。

A1.0

B1.5

C2.0

D.2.5

答案：D

答题解析：

【单选题】

256@检修动电电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应（  ）。

A.定期检查和试验

B.定期检查

C.定期试验

D.不定期检查和试验

答案：A

答题解析：

【单选题】

257@使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用（  ）的机具。

A.已变形、已破损

B.已破损或有故障

C.已变形或有故障

D.已变形、已破损或有故障

答案：D

答题解析：

【单选题】

258@大锤及手锤的柄应用（  ）制成，不准用大木料劈开制作，也不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。

A.整根的硬木

B.成型的橡胶

C.坚硬的金属

D.成型的树脂

答案：A

答题解析：

【单选题】

259@用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴（  ），必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。

A.口罩

B.耳罩

C.防护眼镜

D.防毒面具

答案：C

答题解析：

【单选题】

260@凿子被锤击部分（  ）等，不准使用。

A.有伤痕不平整、沾有油污

B.有伤痕不平整

C.有锈蚀

D.沾有油污

答案：A

答题解析：

【单选题】

261@砂轮应装有用（  ）制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。

A.木板

B.钢板

C.铝塑板

D.树脂板

答案：B

答题解析：

【单选题】

262@使用砂轮时，应经常调节防护罩的可调护板，使可调护板和砂轮间的距离不大于（  ）。

A.1.6mmB.1.7mmC.1.8mmD.2.0mm

答案：A

答题解析：

【单选题】

263@使用砂轮时，应随时调节工作托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于（  ）。

A.2mm

B.2.2mm

C.2.4mm

D.2.6mm

答案：A

答题解析：

【单选题】

264@使用砂轮研磨时，应（  ）。

A.穿绝缘鞋

B.戴防护眼镜或装设防护玻璃

C.戴绝缘手套

D.穿防电弧服

答案：B

答题解析：

【单选题】

265@用砂轮磨工具时应使火星（  ）。不准用砂轮的侧面研磨。

A.向下

B.向上

C.向前

D.向后

答案：A

答题解析：

【单选题】

266@电气工具和用具应由专人保管，每（  ）应由电气试验单位进行定期检查。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

答案：B

答题解析：

【单选题】

267@使用金属外壳的电气工具时应戴（  ）

A.线手套

B.绝缘手套

C.口罩

D.护目眼镜

答案：B

答题解析：

【单选题】

答案：B

268@手持行灯电压不准超过（  ）V

A.12

B.24

C36

D.48

答案：C

答题解析：

【单选题】

269@在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过（  ）V。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案：A

答题解析：

【单选题】

270@电气工具和用具的电线不准接触（  ），不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。

A.人体

B.导电体

C.带电体

D.热体

答案：D

答题解析：

【单选题】

271@移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用（  ）芯软橡胶电缆。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：B

答题解析：

【单选题】

272@移动式电动机机和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用（  ）芯软橡胶电缆。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：C

答题解析：

【单选题】

答案：C

273@移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相五线系统中宜使用（  ）芯软橡胶电缆。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：D

答题解析：

【单选题】

274@长期停用或新领用的电动工具应用（  ）的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。

A.250V

B.500V

C.1000V

D.2500V

答案：B

答题解析：

【单选题】

275@对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行（  ）。

A.定期测量、检查

B.不定期测量、检查

C.不定期检查

D.不定期测量

答案：A

答题解析：

【单选题】

276@电动工具的电气部分经维修后，应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验，试验时间为（  ）。

A.15s

B.30S

C.1min

D.2min

答案：C

答题解析：

【单选题】

277@电动工具的电气部分经维修后，应进行（  ）

A.绝缘电阻测量及绝缘耐压试验

B.绝缘电阻测量

C.绝缘耐压试验

D.绝缘电阻测量或绝缘耐压试验

答案：A

答题解析：

【单选题】

278@在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用（  ）V及以下电动工具，否则应使用带绝缘外壳的工具，并装调额定动作电流水大于10mA，一般型（无延时）的剩余电流动作保护器（漏电保护器），且应设专人不间断地监护。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案：B

答题解析：

【单选题】

279@紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用(   )支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：(变电《安规》Q.1.2)

【单选题】

280@触电急救，在医务人员(   )前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃枪救。

A.未到达

B.未接替救治

C.作出死亡诊断

D.判断呼吸或脉搏表现

答案：B

答题解析：(变电《安规》Q.2.1)

【单选题】

281@触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用(   )进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系，争取医务人员接替救治。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：(变电《安规》Q.2.1)

【单选题】

282@触电急救，脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的(   )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。

A.有关

B.所有

C.高压

D.低压

答案：B

答题解析：(变电((安规》Q.2.2.2)

【单选题】

283@触电伤员脱离电源后，判断伤员有无意识应在(   )s以内完成。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案：B

答题解析：(变电((安规》Q.2.3.1.1)

【单选题】

284@触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是(   )。

A.左侧卧位

B.右侧卧位

C.仰卧位

D.俯卧位

答案：C

答题解析：(变电《安规》Q.2.3.1.3)

【单选题】

285@触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于(   )上。

A.柔软床垫

B.硬板床或地

C.担架

D.弹簧床

答案：B

答题解析：(变电《安规》Q.2.3.3.2)

【单选题】

286@触电急救，胸外心脏按压频率应保持在(   )次／min。

A.60

B.80

C.100

D.120

答案：C

答题解析：(变电《安规》Q.2.3.3.2)

【单选题】

287@进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过(   )s。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案：A

答题解析：(变电《安规》Q.2.4.1)

【单选题】

288@被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于(   )h的心脏监护。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案：D

答题解析：(变电《安规》Q.2.5-3)

【单选题】

287@进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过(   )s。

A.5

B.10

C。30

D.60

答案：A

答题解析：(变电《安规》Q.2.4.1)

【单选题】

288@被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于(   )h的心脏监护。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案：D

答题解析：(变电《安规》Q.2.5-3)

【单选题】

289@烧伤急救时，强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于(   )min。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

答题解析：(变电《安规》Q.3.5.2)

【单选题】

290@犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少(   )min，同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：C

答题解析：(变电《安规》Q.3.7.2.1)