【判断题】

1@换流站不允许单人值班或单人操作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@待用间隔的隔离开关(刀闸)操作手柄、网门可不加锁。

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@高压设备上工作，在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。

答案：对

答题解析：

【判断题】

4@在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，如果确因工作需要，可临时移开或越过遮栏，事后应立即恢复。

答案：错

答题解析：

【判断题】

6@地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，可单人巡视，但巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

答案：错

答题解析：

【判断题】

7@巡视室内设备，应随手关门。

答案：对

答题解析：

【判断题】

8@监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维负责人操作，工区领导监护。

答案：错

答题解析：

【判断题】

9@单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行，可不用操作票。

答案：错

答题解析：

【判断题】

10@操作票应填写设备的双重名称。

答案：对

答题解析：

【判断题】

11@操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。

答案：对

答题解析：

【判断题】

12@在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，不必填入操作票内。

答案：错

答题解析：

【判断题】

13@倒闸操作的基本条件之一：有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。

答案：对

答题解析：

【判断题】

14@高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。

答案：对

答题解析：

【判断题】

15@倒闸操作的基本条件之一：有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。

答案：对

答题解析：

【判断题】

16@设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应加挂机械锁。

答案：对

答题解析：

【判断题】

17@对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂标示牌。

答案：错

答题解析：

【判断题】

18@在现场条件允许的情况下，可带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

答案：错

答题解析：

【判断题】

19@现场开始操作前，应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

20@操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后作一个“√”记号，全部操作完毕后即可。

答案：错

答题解析：

【判断题】

21@远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员观察操作设备状态。

答案：错

答题解析：

【判断题】

22@倒闸操作中不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

答案：对

答题解析：

【判断题】

23@解锁工具（钥匙）使用后应在所有工作结束后再封存并做好记录。

答案：错

答题解析：

【判断题】

24@继电保护远方操作时，至少应有一个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。

答案：错

答题解析：

【判断题】

25@雷电时，禁止远方倒闸操作。

答案：错

答题解析：

【判断题】

26@电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关断路器（开关）前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

答案：错

答题解析：

【判断题】

27@单人操作时若需进行登高或登杆操作，应做好相应的安全措施。

答案：错

答题解析：

【判断题】

28@在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。

答案：对

答题解析：

【判断题】

29@双极直流输电系统单极停运检修时，禁止操作双极公共区域设备，禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关（刀闸）。

答案：对

答题解析：

【判断题】

30@直流系统升降功率前应确认功率设定值不大于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。

答案：错

答题解析：

【判断题】

31@手动切除交流滤波器（并联电容器）前，应检查系统有足够的备用数量，保证满足当前输送功率无功需求。

答案：对

答题解析：

【判断题】

32@同一变电站的操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。

答案：对

答题解析：

【判断题】

33@部分停电的工作，是指高压设备部分停电，或室内虽全部停电，而通至邻接高压室的门并未全部闭锁的工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

1@事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。

答案：错

答题解析：

【判断题】

2@新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@换流站不允许单人值班或单人操作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

4@待用间隔的隔离开关(刀闸)操作手柄、网门可不加锁。

答案：错

答题解析：

【判断题】

5@高压设备上工作，在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。

答案：对

答题解析：

【判断题】

6@在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

7@经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，如果确因工作需要，可临时移开或越过遮栏，事后应立即恢复。

答案：错

答题解析：

【判断题】

8@地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，可单人巡视，但巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

答案：错

答题解析：

【判断题】

9@巡视室内设备，应随手关门。

答案：对

答题解析：

【判断题】

10@监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维负责人操作，工区领导监护。

答案：错

答题解析：

【判断题】

11@单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行，可不用操作票。

答案：错

答题解析：

【判断题】

12@操作票应填写设备的双重名称。

答案：对

答题解析：

【判断题】

13@操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。

答案：对

答题解析：

【判断题】

14@在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，不必填入操作票内。

答案：错

答题解析：

【判断题】

15@倒闸操作的基本条件之一：有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。

答案：对

答题解析：

【判断题】

16@高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。

答案：对

答题解析：

【判断题】

17@倒闸操作的基本条件之一：有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。

答案：对

答题解析：

【判断题】

18@设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应加挂机械锁。

答案：对

答题解析：

【判断题】

19@对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂标示牌。

答案：错

答题解析：

【判断题】

20@在现场条件允许的情况下，可带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

答案：错

答题解析：

【判断题】

21@现场开始操作前，应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

22@操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后作一个“√”记号，全部操作完毕后即可。

答案：错

答题解析：

【判断题】

23@远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员观察操作设备状态。

答案：错

答题解析：

【判断题】

24@倒闸操作中不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

答案：对

答题解析：

【判断题】

25@解锁工具（钥匙）使用后应在所有工作结束后再封存并做好记录。

答案：错

答题解析：

【判断题】

26@继电保护远方操作时，至少应有一个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。

答案：错

答题解析：

【判断题】

27@雷电时，禁止远方倒闸操作。

答案：错

答题解析：

【判断题】

28@电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关断路器（开关）前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

答案：错

答题解析：

【判断题】

29@单人操作时若需进行登高或登杆操作，应做好相应的安全措施。

答案：错

答题解析：

【判断题】

30@在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。

答案：对

答题解析：

【判断题】

31@同一变电站的操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。

答案：对

答题解析：

【判断题】

32@部分停电的工作，是指高压设备部分停电，或室内虽全部停电，而通至邻接高压室的门并未全部闭锁的工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

33@事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。

答案：对

答题解析：

【判断题】

34@运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时，可不使用工作票，但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。

答案：对

答题解析：

【判断题】

35.@作票应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确、填写应清楚，不得任意涂改。

答案：对

答题解析：

【判断题】

36@承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。

答案：对

答题解析：

【判断题】

37@第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。

答案：对

答题解析：

【判断题】

38@总工作票应在分工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。

答案：错

答题解析：

【判断题】

39@一个工作负责人可以同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。

答案：错

答题解析：

【判断题】

40@一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。

答案：错

答题解析：

【判断题】

41@一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修，且同时停、送电，可使用同一张工作票。

答案：对

答题解析：

【判断题】

42@全站停电可不使用工作票。

答案：错

答题解析：

【判断题】

43@工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。

答案：错

答题解析：

【判断题】

44@用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。

答案：对

答题解析：

【判断题】

45@专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程的人员。

答案：对

答题解析：

【判断题】

46@专责监护人临时离开时，应指定一名工作人员担任临时监护人。

答案：错

答题解析：

【判断题】

47@工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知工作许可人。

答案：错

答题解析：

【判断题】

48@在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。

答案：对

答题解析：

【判断题】

49@只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。

答案：对

答题解析：

【判断题】

50@禁止在只经断路器（开关）断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

51@在电气设备上工作，对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以不拆除设备与电源之间的电气连接。

答案：错

答题解析：

【判断题】

52@表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，在排除异常情况前，禁止在设备上工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

53@装设接地线应由两人进行（经批准可以单人装设接地线的项目及运维人员除外）。

答案：对

答题解析：

【判断题】

54@由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会分闸的措施。

答案：对

答题解析：

【判断题】

55@所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。

答案：对

答题解析：

【判断题】

56@接地线应使用专用的线夹固定在导体上，也可用缠绕的方法进行接地或短路。

答案：错

答题解析：

【判断题】

57@高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，如果是根据调控人员指令装设的接地线，应征得工作负责人的许可，方可进行。

答案：错

答题解析：

【判断题】

58@每组接地线及其存放位置均应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。

答案：对

答题解析：

【判断题】

59@装、拆接地线，应作好记录，交接班时应交待清楚。

答案：对

答题解析：

【判断题】

60@在工作地点应设置“从此进出！”的标示牌。

答案：错

答题解析：

【判断题】

61@禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。

答案：对

答题解析：

【判断题】

62@高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训上岗。

答案：错

答题解析：

【判断题】

63@绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。

答案：对

答题解析：

【判断题】

64@高架绝缘斗臂车在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机可以熄火。

答案：错

答题解析：

【判断题】

65@高架绝缘斗臂车在工作中车体应良好绝缘。

答案：错

答题解析：

【判断题】

66@高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内，其绝缘部分应有防潮措施。

答案：对

答题解析：

【判断题】

67@SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门内。

答案：错

答题解析：

【判断题】

68@尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。

答案：错

答题解析：

【判断题】

69@工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。

答案：对

答题解析：

【判断题】

70@在打开的SF6电气设备上工作的人员，应经专门的安全技术知识培训，配置和使用必要的安全防护用具。

答案：对

答题解析：

【判断题】

71@SF6断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。

答案：对

答题解析：

【判断题】

72@SF6设备检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具妥善保管。

答案：错

答题解析：

【判断题】

73@SF6气瓶搬运时，应轻装轻卸。

答案：对

答题解析：

【判断题】

74@二次系统现场工作开始前，应检查已做的安全措施是否符合要求，运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成，工作时还应仔细核对检修设备名称，严防走错位置。

答案：对

答题解析：

【判断题】

75@二次系统上的工作，在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。

答案：对

答题解析：

【判断题】

76@清扫运行设备和二次回路时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。

答案：对

答题解析：

【判断题】

77@所有电流互感器和电压互感器的二次绕组至少要有一点永久性的、可靠的保护接地。

答案：错

答题解析：

【判断题】

78@在带电的电流互感器二次回路上工作时，应将回路的永久接地点断开。

答案：错

答题解析：

【判断题】

79@在带电的电流互感器二次回路上工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在干燥的地面上。

答案：错

答题解析：

【判断题】

80@试验用闸刀应有熔丝并带罩，被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源，熔丝配合要适当，要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后，方可通电。

答案：对

答题解析：

【判断题】

81@高压试验中，因试验需要断开设备接头时，拆前应进行检查，接后应做好标记。

答案：错

答题解析：

【判断题】

82@高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电一次并短路接地。

答案：错

答题解析：

【判断题】

83@在高压试验中，对于未装接地线的大电容被试设备，应直接做试验。

答案：错

答题解析：

答题解析：

【判断题】

84@变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，应进行接地网接地电阻的测量。

答案：错

答题解析：

【判断题】

85@特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位批准。

答案：对

答题解析：

【判断题】

86@电气试验，非金属外壳的仪器，应与设备绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。

答案：错

答题解析：

【判断题】

87@使用钳型电流表在高压回路上测量时，应用导线从钳型电流表另接表计测量。

答案：错

答题解析：

【判断题】

88@使用钳型电流表测量时，若需拆除遮栏，应在拆除遮栏后立即进行。工作结束，应立即将遮栏恢复原状。

答案：对

答题解析：

【判断题】

89@使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分。

答案：对

答题解析：

【判断题】

90@钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。

答案：对

答题解析：

【判断题】

91@使用绝缘电阻表测量绝缘的工作，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有标记。

答案：错

答题解析：

【判断题】

92@在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。

答案：对

答题解析：

【判断题】

93@雷电时，禁止测量线路绝缘。

答案：对

答题解析：

【判断题】

94@在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。

答案：对

答题解析：

【判断题】

95@在带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应注意监护，防止作业人员触电。

答案：对

答题解析：

【判断题】

96@变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。

答案：对

答题解析：

【判断题】

97@锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用。

答案：错

答题解析：

答题解析：

【判断题】

98@使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。

答案：对

答题解析：

【判断题】

99@使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定。

答案：对

答题解析：

答题解析：

【判断题】

100@禁止使用没有防护罩的砂轮（特殊工作需要的手提式小型砂轮除外）。砂轮机的安全罩应完整。

答案：对

答题解析：

【判断题】

101@在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应使电源状态保持不变。

答案：错

答题解析：

【判断题】

102@携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种可以互相插入的插头。

答案：错

答题解析：

【判断题】

103@行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧不宜使用单相两极带接地插头。

答案：错

答题解析：

【判断题】

104.@动的工具、机具应接地或接零良好。

答案：对

答题解析：

【判断题】

105@空气压缩机的空气滤清器以及其他空气通路的零件应用汽油或煤油洗刷。

答案：错

答题解析：

【判断题】

106@空气压缩机输气管应避免急弯。

答案：对

答题解析：

【判断题】

107@空气压缩机处不得有人工作，储气罐放置地点应通风，且禁止日光曝晒或高温烘烤。

答案：错

答题解析：

【判断题】

108@不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员，不准擅自使用或修理风动工具。

答案：对

答题解析：

【判断题】

109@生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人负责保管。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.1.4》

【判断题】

110@救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者不要触及附近带电体，防止再次触及带电设备。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.2.2.5》

【判断题】

111@低压触电时，因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓住他的鞋。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.2.2.3》

【判断题】

112@触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并对触电者施行心脏按压。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.2.2.6》

【判断题】

113@伤员脱离电源后，当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.2.3.2.1》

【判断题】

114@伤员脱离电源后，对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉。

答案：错

答题解析：原条文：脉搏判断不要同时触摸两侧颈动脉，造成头部供血中断。《变电安规Q.2.3.3.1》

【判断题】

115@胸外心脏按压时，胸外心脏按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30:2，婴儿、儿童为15:2。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.2.3.3.2》

【判断题】

116@现场心肺复苏应坚持不断地进行，抢救者不得频繁更换，即使送往医院途中也应继续进行。鼻导管给氧绝不能代替心肺复苏术。如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.2.5.2.1》

【判断题】

117@创伤急救时，外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.3.1.3》

【判断题】

118@平地搬运时伤员头部在前，上楼、下楼、下坡时头部在下，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

答案：错

答题解析：原条文：平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。《变电安规Q.3.1.5》

【判断题】

119@可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.3.2.4》

【判断题】

120@开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.3.3.1》

【判断题】

121@创伤急救时，如果伤员颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.3.4.1》

【判断题】

122@冻伤急救，应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖，并立即烤火或搓雪。

答案：错

答题解析：《变电安规Q.3.6.2》

【判断题】

123@毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散．

答案：对

答题解析：《变电安规Q.3.7.1》

【判断题】

124@怀疑可能存在有害气体时，应立即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。

答案：对

答题解析：《变电安规Q.3.10.2》