# 3 继电保护数据及设置

在输入继电保护相关数据和进行设置时，除了进行保护显示设置之外，都需要进入“保护编辑”子状态。

本程序中默认所有可能带有方向的保护都是带有方向的。

建立保护相关数据过程中，对于涉及到的基础数据，如交流线、变压器等，一般直接取用，而与其所在的数据组、有效无效等没有关系。

## 3.1 继电保护数据

“继电保护数据”包括保护本身的安装位置、定值等信息，也包括与整定计算有关的运行方式、自定义故障等信息。对于保护定值，本程序将其分为“当前定值”和“后备定值”两类，“当前定值”是指保护当前的定值，亦即用于整定计算和信息显示等的定值，“后备定值”是为了方便使用而设置的，例如在临时修改定值时，用户可以将“当前定值”暂时作为“后备定值”存储起来，过后可以再将其恢复。“后备定值”只有在几个特定的地方才可以浏览或编辑，参见3.3、4.2.9、5.1和5.2等处。

### 3.1.1 运行方式定义

点击菜单“继电保护 | 运行方式定义”或继保工具栏中的按钮可进入“运行方式定义”对话框，如图：

由于运行方式的变化可以通过改变一组支路的阻抗实现，程序中把运行方式定义为一组支路，其阻抗与初始方式不同。

基本信息

方式名：运行方式的名称。

描述：	运行方式描述。

详细信息

增加：在列表中增加一条运行方式的详细信息。

删除：在列表中删除一条运行方式的详细信息。

支路类型：支路既可以是正序支路也可以是零序支路；

支路名称：阻抗改变的支路的名称，可以直接编辑，也可点击后面的按钮，在打开的“支路选择”对话框中选择支路，如图：

在该对话框中，若用户直接选择支路名，程序可以自动确定两侧节点，若选择了两侧节点，则程序可确定支路名。

I侧节点、J侧节点：支路两端的节点，可以直接编辑，程序也可根据选择或填入的支路名称自动予以确定。

切除：支路是否切除，对于选择“是”的支路，程序自动确定其阻抗值；

阻抗单位：支路阻抗单位可以是有名值（ohm），也可以为标幺值（p.u.）。

R：	支路电阻。

X：	支路电抗。

其它

确定：确认数据，关闭对话框。

取消：取消所作的修改，关闭对话框。

### 3.1.2 一般保护装设

可以有多种方式进入“保护装设”对话框，一方面可以通过点击菜单“继电保护 | 保护装设”或继保工具栏中的按钮可进入，另一方面可以通过在单线图上双击要装设保护的元件、保护标签，或在右击菜单中选择“保护设置”进入，如图：

在由后面的两种方式进入“保护装设”对话框时，程序将自动填入元件信息，对于一般多端元件，默认安装于I侧，对于三绕组变压器，默认安装于J侧。如果是双击保护安装标签，在打开对话框的同时将自动定位到对应保护记录？？？？。

“保护装设”对话框如图所示：

安装保护时，首先要选择保护所在元件的类型，而后指定具体的安装位置，在该位置上可以安装多种类型的保护，但每种类型的保护只能安装一个。在翻动记录时，是以保护安装位置为索引的。

保护位置

元件类型：指定要安装保护的元件类型，对于已经定义好的记录，该处不可选择。对于新增的记录，这里可以选择，但当安装保护后，将变为不可选择，其内容如图：

其中“电抗器”和“发电机”项尚无可安装的保护。若选择的元件类型是单端元件则下面的“单端元件”项有效，否则下面的“两端及多端元件项”有效。

单端元件

若选择的元件类型是“母线”则本栏“安装位置”项无效。

元件名：装设保护的元件名称，点击“选择”按钮可在弹出的对话框中选择元件，如图：

安装位置：装设保护的元件的安装位置，程序可以根据用户选择或填入的元件名自动确定安装该元件的母线。

两端及多端元件

元件名：装设保护的元件名称，点击“选择”按钮可在弹出的对话框中选择元件，参见3.1.1

I侧节点、J侧节点：保护所在支路的两端节点，对于变压器结合后面的“安装侧”项，可以确定保护所在的绕组。程序可以根据用户选择或填入的元件名自动确定其I、J侧节点，对于三绕组变压器则可能是三个绕组中的任意一个。

安装侧：保护安装在支路的哪一侧，I侧或J侧。对于三绕组变压器，保护应安装在J侧。

装设保护

CT变比：当前保护对应的CT变比，CT二次侧比CT一次侧的结果；

PT变比：当前保护对应的PT变比，PT一次侧比PT二次侧的结果；

本位置所有保护CT、PT变比相同：对于一个安装位置，程序可以分别设置安装于此的保护的CT、PT变比，但如果钩选该项后，所有在该位置安装的保护其CT、PT变比都与当前保护相同。

增加：点击后在下面的列表中为当前安装位置增加一种类型的保护；

删除：点击后在下面的列表中为当前安装位置删除一种类型的保护；

“保护名称”列表：该列表中列出当前位置上了已经装设的保护的类型名称，单击其中一个，其将变为绿色，成为当前保护，亦即当前正在编辑的保护，其定值、灵敏度参量等信息将显示在对话框上。新装设的保护默认为当前保护，刚进入界面时默认第一个保护为当前保护。

保护名称：点击“增加”按钮新增加一个保护，或在列表中双击一个已装设的保护，其所在的“保护名称”列将变为一个下拉菜单，内列出了在该种元件上可以安装的所有保护，如图：

所有可以安装的保护及其对应的元件类型参见附录一。

有效：在该列可设置保护的“有效”和“无效”，程序只对有效的保护进行整定，在计算时也只考虑与有效的保护进行配合。钩选上为设置保护“有效”。

保护定值

定值名称：列出了当前保护的定值名，默认为系统名称，也可以由用户指定，参见3.2.3。

段定值：由当前保护的段数决定，若有三段则有三列，分别为“一段定值”、“二段定值”和“三段定值”。默认保护动作时间为0.1s，保护范围（L）为100（100％），保护范围（L）对整定没有影响，可以不填写。

一次值、二次值：用于指定当前填写的定值是一次值还是二次值，或者用于显示保护定值的一次值和二次值，程序将根据当前保护对应的CT、PT变比进行折算。

灵敏度参量

我们将进行灵敏度计算所需要的故障量和其它数据称为“灵敏度参量”，这些量在计算或填写后，一般在每次计算中都不会改变，而且其数值通常与保护类型和保护安装位置有关，因此可以看作一种特殊的“定值”，在进行灵敏度校验时，程序自动取用之。

灵敏度参量可以在这里填写，也可以在整定计算时计算（参见4.3.2、4.3.3）。

在本对话框中填写的灵敏度参量对应于当前保护。

参量描述：对于灵敏度参量的描述。

参量值：灵敏度参量的数值

故障设置

保护整定故障：点击该按钮将弹出“保护整定故障设定”对话框，用于用户自定义整定计算时当前保护所考虑的故障和检修情况，参见3.1.5。

灵敏度参量故障：点击该按钮将弹出“灵敏度参量故障设定”对话框，用于用户自定义计算当前保护灵敏度参量时所考虑的故障和检修情况，参见3.1.6。

其它

确定：确定所作的修改，关闭对话框。

取消：取消所作的修改，包括二级对话框里的修改，关闭对话框。

注意

在使用该对话框工具栏上的“复制”、“粘贴”功能时，只复制并粘贴保护定值和灵敏度参量值，在使用“粘贴”功能前，需要在“粘贴到”的记录中，先指定保护安装位置和保护类型。

### 3.1.3 批量装设保护

进入继电保护状态后，点击主工具栏上的按钮可打开“批量装设保护”对话框，如图：

该对话框有若干个分页，每个分页对应于一种当前工程基础数据中有的、可以装设保护的元件类型。

保护列表

全部装设本类保护：位于列表的第一行，钩选该行上的一个“选择”项，在每一个可能的保护安装位置上都将装设该项对应列的保护，例如钩选“电流电压保护”列第一行的“选择”项，则在所有的可安装该类保护的位置上的“装设”项都将被钩选，反之，如果将该项钩掉，则在所有的可安装该类保护的位置上的“装设”项也都将被钩掉

可以安装保护的位置：列表的第一列从第二行起，列出所有了可以安装保护的位置。

装设全部保护：钩选该列某一行上的“选择”项，该行所对应安装位置上将自动装设所有列出的保护，例如钩选“AC1线 A侧”后的“选择”项，该行后除“虚拟保护”外，所有的保护类型对应的“装设”项都将被钩选，反之，如果将该项钩掉，该行后除“虚拟保护”外，所有的保护类型对应的“装设”项都将被钩掉。

可装设的保护类型：根据不同的装设元件，程序自动添加可装设的保护类型，有多少种就有多少列，在列头标明了保护类型名称。

装设保护：可以通过直接钩选安装保护位置所在行和保护类型所在列对应的单元里的“装设”项来装设保护。

其它

确定：确认数据修改，退出对话框。

取消：取消数据修改，退出对话框。

注意

“虚拟保护”的设定主要是为了处理网络中的T接线，使保护配合时能考虑其影响。在T接线处需装设“虚拟保护”。

对于线路保护，一个安装位置上装设“虚拟保护”就不能装设一般保护，装设一般保护就不能装设“虚拟保护”。

### 3.1.4 自动装设虚拟保护

“虚拟保护”的设定主要是为了处理网络中的T接线，使保护配合时能考虑其影响。在T接线处需装设“虚拟保护”。

“虚拟保护”的装设可以在“保护装设”对话框（参见3.1.2）或“批量装设保护”对话框（参见3.1.3）中进行，还可以利用程序的“自动装设虚拟保护”功能来进行。

“自动装设虚拟保护”功能可以通过点击按钮或菜单的“继电保护 | 自动装设虚拟保护”项来起动，在信息反馈窗口中会有相关提示信息显示。

### 3.1.5保护整定故障设定

程序可以自动设置保护整定计算所要考虑的故障，也可以由用户指定。

点击“保护装设”对话框的“保护整定故障”按钮，可为当前保护定义整定计算时要考虑的故障和检修设置，如图：

故障应用范围

应用的规则：指明定义的故障和检修用于哪条规则的计算。

应用的计算：指明定义的故障和检修用于已选中规则的哪个计算。

故障设置

由于检修可看作是断线故障，因此在下面就不再区分故障和检修。

增加：在列表中增加一条故障设置。

删除：在列表中删除一条故障设置。

故障编号：故障设置的编号，对于编号相同的设置，将在计算时一并考虑，可用于设置复杂故障。

支路名：故障所在支路名，可以通过点击后面的按钮在进入的对话框中选择（参见3.1.1）。

故障位置：从I侧算起，故障在支路的百分之几处，必须为整数。

故障类型：故障的类型，如图：

对于检修元件应设置两端断线。

I侧节点、J侧节点：支路两端的节点，可以直接编辑，程序也可根据选择或填入的支路名称自动予以确定。

R：	支路电阻。

X：	支路电抗。

其它

有效：故障设置有效，程序只计算设置为“有效”的故障。

允许程序同时自动设置故障：对于有效的故障设置，程序在遇到其所对应的“故障应用范围”时将采用该故障设置，如果选择了“允许程序同时自动设置故障”，程序也将根据对应的整定规则自动设置故障，同时考虑另行设定的检修情况（参见4.2.7），否则就不会再自动设置故障，不考虑另行设定的检修情况。

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

如果是线路断线，应将故障设置在线路的1％或99％处。

如果想在考虑故障的同时也考虑元件检修，则应将故障和检修情况组合，在同一个编号的故障组合中加入要同时考虑的故障和检修情况。如果有M个故障和N个检修要一同考虑（一次只考虑一个检修），则应有M×N个故障组合，参见6.4.1。

该对话框定义的信息对任何作业都有效。

### 3.1.6 灵敏度参量故障设定

程序可以自动设置灵敏度参量计算所要考虑的故障，也可以由用户指定。

点击“保护装设”对话框的“灵敏度参量故障”按钮，可为当前保护的灵敏度参量定义计算时考虑的故障和检修设置，如图：

故障应用范围

应用的参量：指明定义的故障和检修用于个参量的计算。

应用的计算：指明定义的故障和检修用于已选中参量的哪个计算。

故障设置

由于检修可看作是断线故障，因此在下面就不再区分故障和检修。

增加：在列表中增加一条故障设置。

删除：在列表中删除一条故障设置。

故障编号：故障设置的编号，对于编号相同的记录，将在计算时一并考虑，可用于设置复杂故障。

支路名：故障所在支路名，可以通过点击后面的按钮在进入的对话框中选择（参见3.1.1）。

故障位置：从I侧算起，故障在支路的百分之几处，必须为整数。

故障类型：故障的类型，如图：

对于检修元件应设置两端断线。

I侧节点、J侧节点：支路两端的节点，可以直接编辑，程序也可根据选择或填入的支路名称自动予以确定。

R：	支路电阻。

X：	支路电抗。

其它

有效：故障设置有效，程序只计算设置为“有效”的故障。

允许程序同时自动设置故障：对于有效的故障设置，程序在遇到其所对应的“故障应用范围”时将采用该故障设置，如果选择了“允许程序同时自动设置故障”，程序也将根据对应的整定规则自动设置故障，否则就不会再自动设置故障。

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

如果是线路断线，应将故障设置在线路的1％或99％处。

如果想在考虑故障的同时也考虑元件检修，则应将故障和检修情况组合，在同一个编号的故障组合中加入要同时考虑的故障和检修情况。如果有M个故障和N个检修要一同考虑（一次只考虑一个检修），则应有M×N个故障组合，参见6.4.4。

该对话框定义的信息对任何作业都有效。

### 3.1.7 分支系数故障设置

程序可以自动设置分支系数计算所要考虑的故障，也可由用户指定。

点击保护工具栏的按钮，或选择菜单“继电保护 | 分支系数自定义”可以进入“分支系数故障设置”对话框，如图：

主干支路信息

主干支路：

支路A对支路B的分支系数是指支路B上发生故障时，支路A流过电流与支路B流过电流之比。正序电流之比，为正序分支系数；零序电流之比，为零序分支系数。

如上图所示，在支路L4上发生短路故障：

支路L1对支路L4的分支系数为：Kfz14 = I1 / I4 ；

支路L2对支路L4的分支系数为：Kfz24 = I2 / I4 ；

支路L3对支路L4的分支系数为：Kfz34 = I3 / I4 ；

助增系数Kzh为分支系数的倒数，即Kzh = 1 / Kfz，所以在获得分支系数之后，即可得到助增系数。

如果定义短路支路为主干支路（L4），其相背支路为分支支路（L1, l2, L3），由上例可以看出，一次短路计算就可以求出所有分支支路对主干支路的分支系数。本程序中把主干支路及其分支支路作为一组，定义计算时考虑的故障方式。该组支路由主干支路标识，其分支支路自动搜索得到，不必定义。

支路名：主干支路的名称，点击“选择”按钮可在弹出的对话框中选择元件，参见3.1.1

I侧节点、J侧节点：主干支路的两端节点，对于三绕组变压器可确定是哪个绕组。程序可以根据用户选择或填入的元件名自动确定其I、J侧节点，对于三绕组变压器则可能是三个绕组中的任意一个。

保护侧：由于支路不同侧对应其分支支路（相背支路）不同，必须增加支路侧作为主干支路标记。

故障设置

由于检修可看作是断线故障，因此在下面就不再区分故障和检修。

增加：在列表中增加一条故障设置。

删除：在列表中删除一条故障设置。

故障编号：故障设置的编号，对于编号相同的记录，将在计算时一并考虑，可用于设置复杂故障。

支路名：故障所在支路名，可以通过点击后面的按钮在进入的对话框中选择（参见3.1.1）。

故障位置：从I侧算起，故障在支路的百分之几处，必须为整数。

故障类型：故障的类型，如图：

I侧节点、J侧节点：支路两端的节点，可以直接编辑，程序也可根据选择或填入的支路名称自动予以确定。

R：	支路电阻。

X：	支路电抗。

其它

有效：故障设置有效，程序只计算设置为“有效”的故障。

允许程序同时自动设置故障：对于有效的故障设置，程序在遇到其所对应的“主干支路”及“保护侧”时将采用该故障设置，如果选择了“允许程序同时自动设置故障”，程序也将根据对应的“主干支路”及“保护侧”自动设置故障，同时考虑另行设定的检修情况（参见4.2.8），否则就不会再自动设置故障，不再考虑另行设定的检修情况。

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

如果是线路断线，应将故障设置在线路的1％或99％处。

如果想在考虑故障的同时也考虑元件检修，则应将故障和检修情况组合，在同一个编号的故障组合中加入要同时考虑的故障和检修情况。如果有M个故障和N个检修要一同考虑（一次只考虑一个检修），则应有M×N个故障组合。

该对话框定义的信息对任何作业都有效。

## 3.2 与保护有关的设置

### 3.2.1 保护显示设置

点击保护工具栏的按钮，或点选主菜单的“继电保护 | 保护显示设置”项可以进入“保护显示配置”对话框，如图：

显示设置

显示的保护类型：该列表中列出了程序中定义的所有保护类型，想显示哪种保护类型的信息就将其钩选。

保护配置：点中后，单线图上将显示所有被选中显示的保护类型的安装情况。

保护定值：点中后，单线图上将显示所有被选中显示的保护类型的安装和定值情况。

不显示：	  点中后，将清空单线图上的保护信息。

其它

确定：确认修改，关闭对话框。

取消：取消修改，关闭对话框。

注意

在单线图上显示时，线路保护的文字颜色为绿色，母线保护的文字颜色为浅褐色，变压器保护的文字颜色为淡紫色，电容器保护的文字颜色为黄绿色，虚拟保护的文字颜色为银灰色。

如果是显示定值，则都是二次值。

在装设或删除保护，以及进行整定计算后，程序将自动刷新保护的配置或定值显示。

### 3.2.2 保护类型选择

由于程序涉及的保护类型很多，为了方便使用，设置了“保护类型选择”功能，在指定了某一保护类型后，“保护装设”对话框中将只显示装设有该类型保护的安装位置上的保护装设信息，若某安装位置上没有该类型的保护，则该位置上其它类型保护的信息也将不会显示。

点击保护工具栏上的按钮，或点选主菜单中的“继电保护 | 显示的保护类型”项，可以进入“保护类型选择”对话框，如图：

在《附录一》中列出了程序中所有可选择的保护类型，若想选择某个类型的保护在相应的条目上双击即可。如果选择“全部”，则所有已装设的保护类型信息都将在“保护装设”对话框中显示。

### 3.2.3 定值名称定义

程序允许用户自定义定值名。

点击保护工具栏的按钮，或点选主菜单“继电保护 | 定值名自定义”项，可以进入“定值名定义”对话框，如图：

定义定值名

保护类型：用于选择要改变定值名的保护类型，包括程序中除虚拟保护外所有的保护类型。

原定值名：之前的定值名称，不可编辑。

新定值名：新的定值名称。

其它

确定：确认修改，退出对话框。

取消：取消修改，退出对话框。

## 3.3 保护数据浏览

点击主菜单“参数库 | 继电保护装置”项，可以进入“保护数据浏览”对话框，如图：

该对话框含有若干个分页，每个分页对应于一种保护，其中列出了电网中已经装设了的该种保护的信息。

保护列表

保护安装位置：保护的安装位置。

保护当前定值：保护各段各定值的当前值，若保护有N段和M个定值，则共有N×M列。

保护后备定值：保护各段各定值的后备值，若保护有N段和M个定值，则共有N×M列。

一次值、二次值：用于指定填写的定值是一次值还是二次值，或者用于显示保护定值的一次值和二次值，此时程序将根据各个待整定保护对应的CT、PT变比进行折算。

其它

按钮：用于查找保护，点击后弹出“记录查找”对话框，如图：

可在该对话框中输入关键字来查找保护，也可以直接点中想要看的保护，点击“确定”后，将自动定位在“保护数据浏览”对话框中的对应记录上。

按钮：对记录按升序或降序排列。

按钮：选择一条记录，点击该按钮，将弹出“保护装设”对话框（参见3.1.2），并定位到相应的保护安装位置。

确定：确认数据修改，退出对话框。

取消：取消数据修改，退出对话框。