# 4 保护整定计算

进行保护整定计算，需进入“保护整定”子状态，参见2.2。

## 4.1 保护整定流程

本程序为用户提供了手动整定计算和自动整定计算两种方式进行保护整定，其中手动整定计算的流程如下：

自动整定计算的流程如下：

说明

- 对于大多数类型的保护，并不是所有的定值都需要进行大量计算，因此本程序只计算有一定计算量的定值。

- 无论是手动还是自动整定计算，程序一开始都会自动进行图论计算确定整定计算顺序。

- 手动和自动整定计算都是先计算所有保护的第一段，再计算第二段，以此类推。

- 无论是手动还是自动整定计算，一次都可以计算一种类型的多个保护，每个保护的每一段都可以选择若干个整定规则。

- 在进行手动整定计算时，程序每计算一个保护的一段，都会停下来等待用户确认，对于已经算过的定值在本次计算过程中不能进行修改。

- 在进行自动整定计算时，程序自动进行定值选择，对于电流等躲最大值的定值选择几个整定规则中得到的最大值，对于电压等躲最小值的定值选择几个整定规则中得到的最小值，在全部计算完后，用户可以调整定值。

- 在计算完毕后，可以生成计算书。

## 4.2 保护整定作业定义

### 4.2.1 保护整定作业结构

为执行继电保护整定计算，需要定义继电保护整定计算的作业。

继电保护整定计算作业既可以基于计算方案，也可以基于潮流作业。一个基于计算方案的继电保护整定计算作业构成如下图所示：

一个基于潮流作业的继电保护整定计算作业构成如下图所示：

程序将记录每个整定作业的计算结果，但只有在确认后才能存储到具体的保护数据中，参见4.2.9。

### 4.2.2 整定计算主界面

保护整定作业的定义在“整定计算主界面”对话框中进行，点击保护工具栏的按钮，或点选主菜单的“继电保护 | 整定计算”项，可以进入“整定计算主界面”对话框，如图：

作业信息

作业号：整定作业编号，不能与已有作业重复。

作业描述：本作业的文字描述。

基于潮流：整定计算是否基于潮流作业。

：整定计算基于潮流作业，此时其后出现“基于潮流”项，其中列出成功计算的潮流作业号。基于潮流方式表示短路计算中将考虑初始运行方式的发电机电势和负荷电流的影响。

：不基于潮流作业，此时其后出现“基础方案”项，其中列出已经定义的计算方案。不基于潮流作业计算时，发电机电势取E”=1∠0°(p.u.)，不计负荷电流影响。

整定计算信息

待整定保护类型：列出了可以进行整定计算的所有保护类型，一个作业只能整定一种类型的保护。该栏在“新建”作业时可以进行选择，一旦选择了具体的保护，其将变为不可选择。

增加：增加一个待整定保护，其信息会列在下面的“待整定保护”列表中。点击该按钮后，将进入“选择保护”对话框来选择保护，参见4.2.3。

删除：从“待整定保护”列表中删除当前选中的保护。

“待整定保护”列表

在该表中可以通过点击来选择当前进行设定的待整定保护，当前保护的“保护安装位置”处将变为绿色。

保护安装位置：待整定保护的安装位置。

定值名称：待整定保护的所有定值名称。

段新定值：根据保护的段数，可以有多列，每列都可以进行编辑，用于确认最后计算得到的定值结果。如果打开一个已经进行了整定计算的作业，这里将显示上次计算后得到的定值。

段原定值：待整定保护的当前定值，不可进行编辑。

一次值、二次值：用于指定修改或填写的新定值是一次值还是二次值，或者用于显示保护定值的一次值和二次值，此时程序将根据各个待整定保护对应的CT、PT变比进行折算。

考虑整定的段：用于指定整定所有待整定保护的哪几段，对于没有选中的段，不能进行整定规则的设置，也不会进行整定。

大运行方式：本作业整定考虑的“大运行方式”集合，其中可以有很多种运行方式，程序在计算到需要用“大运行方式”计算的整定规则时，将取用这些运行方式。

小运行方式：本作业整定考虑的“小运行方式”集合，其中可以有很多种运行方式，程序在计算到需要用“小运行方式”计算的整定规则时，将取用这些运行方式。

选择运行方式：用于向“大运行方式”或“小运行方式”集合中添加具体的运行方式，点击后将进入“运行方式选择”对话框，参见4.2.4。

整定原则：用于为当前待整定保护指定整定原则，点击后弹出“整定原则设定”对话框，参见4.2.5。

检修元件：用于为当前待整定保护指定检修元件，点击后弹出“轮检元件设置”对话框，参见4.2.7。

分支系数：用于设置分支系数计算的运行方式和检修元件信息，点击后弹出“分支系数计算信息”对话框，参见4.2.8

保存定值：用于确认并将计算出的定值保存到保护数据中去，参见4.2.9。

手动计算：点击后弹出“计算窗口”对话框，进行手动整定计算，参见4.3.2。

自动计算：点击后弹出“计算窗口”对话框，进行自动整定计算，参见4.3.2。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

若不选任何运行方式，程序将只采用当前基于的基础方案或潮流作业的数据进行计算。

### 4.2.3 选择保护

该对话框用于选择保护，待选择保护的类型由该对话框的上级对话框决定，例如在“整定计算主界面”对话框中选择待整定保护为“接地距离保护”，那么当点击“增加”时，弹出的“选择保护”对话框中将只列出所有已经装设的“接地距离保护”。

“选择保护”对话框如图：

待选择保护

安装位置：程序可根据保护的安装位置自动查找保护。

选择：点击后打开“支路选择”对话框，用于选择保护所在的支路，如图：

在该对话框中，若用户直接选择支路名，程序可以自动确定两侧节点，若选择了两侧节点，则程序可确定支路名。

待选择保护栏：该列表中列出了所有待选择的保护。

选择方式

程序提供了三种选择保护的方式。

指定：该方式下，选择哪个保护完全由用户决定。

电压等级：在后面的下拉列表中列出了当前数据中所有的电压等级，用户可选择其中一个，则该电压等级元件上安装的待选择保护将被选中，此时用户不能增删选中的保护。

全网：选中后，将会选择所有待选择保护，此时用户不能增删选中的保护。

选择保护

该类包含的各项只有在选择方式为“指定”时才有效。

选中的保护栏：列出了已经选择的保护。

增加：点击一个待选择保护，在点击该按钮后，可将其选入“选择的保护”栏。直接双击待选择保护，也可将其选中。

删除：点击一个已选择的保护，在点击该按钮后，可将其从“选择的保护”栏删除。直接双击已选择保护，也可将其删除。

全删：点击后从“选择的保护”栏中删除所有已经选择的保护。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

### 4.2.4 运行方式选择

该对话框用于选择运行方式，如图：

备选的运行方式

备选的运行方式栏：列出了已经定义的所有运行方式以备选择。

选择运行方式

选中的运行方式栏：列出了已经选择的所有运行方式。

增加：点击一个待选择的运行方式，在点击该按钮后，可将其选入“选中的运行方式”栏。直接双击待选择的运行方式，也可将其选中。

删除：点击一个已选择的运行方式，在点击该按钮后，可将其从“选中的运行方式”栏删除。直接双击选中的运行方式，也可将其删除。

全删：点击后从“选中的运行方式”栏中删除所有已经选中的运行方式。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

### 4.2.5 整定原则设定

该对话框用于设定“整定计算主界面”对话框中，当前保护的整定原则，参见4.2.2，对话框如图：

在该对话框的左上方标示了当前保护的保护安装位置和类型。根据保护的段数，为每段建立一个分页，各个分页的结构相同。若在“整定计算主界面”对话框中选择某段不整定，则对应的分页不出现。

整定原则选择

本段整定：选中后，本段将进入整定计算范围，否则不会进行整定。

整定原则列表

选择：钩选后，对应的整定原则将在计算时考虑，否则不考虑。

原则描述：各个整定计算原则的描述。

参数描述和参数值：列出了原则中要用到的参数及其数值，点击后面的按钮将打开“参数设定与选择”对话框，可以在里面选择、编辑参数，参见4.2.6。

计算公式：列出了整定原则对应的计算公式。

整定原则设定应用于本作业所有保护：选中后，本保护的整定原则设定将应用于本作业的所有保护，但不包括“本段整定”项。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

### 4.2.6 参数设定与选择

在本程序中，整定规则的参数按照“参数组”的形式组织，每组参数可对应于一种情况。

“参数设定与选择”对话框用于选择和编辑参数组，由“整定原则设定”对话框进入，参见4.2.5，对话框如图：

参数编辑

增加：增加一个参数组。

删除：删除当前参数组。

参数列表

选择：点选后，该参数组将用于整定计算。

参数组号：参数组编号，由用户填写不能重复。

参数：列头标示出了参数的名称，有多少个参数就有多少列，可以改变各参数的数值。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

在该对话框中对参数的编辑结果，在其它作业中也有效。

### 4.2.7 轮检元件设置

该对话框用于设置“整定计算主界面”对话框中，保护整定时考虑的轮检线路，参见4.2.2，对话框如图：

在该对话框的左上方标示了当前保护的保护安装位置和类型。

检修元件设置

可以在该对话框设置的检修元件只有交流线，若要考虑其它元件，请在“保护整定故障设定”对话框中定义，参见3.1.5

增加：增加一个检修元件。

删除：删除一个选中的检修元件。

检修元件列表

元件类型：检修元件的类型。

元件名：元件的名称，点击后面的按钮可在弹出的对话框中选择元件，参见4.2.3

I侧节点、J侧节点：元件的两端节点。除可直接编辑外，程序也可以根据用户选择或填入的元件名自动确定其I、J侧节点。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

对于选中考虑检修的元件，程序将在计算中轮流考虑它们的检修，除非另外自定义了故障和检修方式，参见3.1.5。

计算灵敏度参量时，也会考虑这里的检修元件设置，如果灵敏度参量计算考虑的检修元件和本次整定计算考虑的不一致，则需在计算完灵敏度参量后再重新设置检修元件并进行整定计算。

### 4.2.8 分支系数计算信息设置

该对话框用于设置当前作业中，分支系数计算时的相关信息，参见4.2.2，对话框如图：

主干支路

主干支路的含义参见3.1.7

支路名：主干支路的名称，点击“选择”按钮可在弹出的对话框中选择元件，参见4.2.3

I侧节点、J侧节点：主干支路的两端节点，对于三绕组变压器可确定是哪个绕组。程序可以根据用户选择或填入的元件名自动确定其I、J侧节点，对于三绕组变压器则可能是三个绕组中的任意一个。

保护侧：由于支路不同侧对应其分支支路（相背支路）不同，必须增加支路侧作为主干支路标记。

考虑检修的元件

增加：增加一个检修元件。

删除：删除一个选中的检修元件。

检修元件列表

元件类型：检修元件的类型。

元件名：元件的名称，点击后面的按钮可在弹出的对话框中选择元件，参见4.2.3

I侧节点、J侧节点：元件的两端节点。除可直接编辑外，程序也可以根据用户选择或填入的元件名自动确定其I、J侧节点。

分支系数计算考虑的运行方式

用于指定分支系数计算时考虑的运行方式，可以有多个方式，可以和整定计算时考虑的方式不同。

选择运行方式：点击后将进入“运行方式选择”对话框（参见4.2.4），用户可在此选择运行方式。

其它

确定：确认数据修改，关闭对话框。

取消：取消数据修改，关闭对话框。

注意

在本程序中，分支系数计算与保护整定中故障计算的运行方式是独立考虑的，需要分别设定。

对于选中考虑检修的元件，程序将在计算分支系数时轮流考虑它们的检修，除非另外自定义了故障和检修方式，参见3.1.7。

检修元件和运行方式可以之定义一个，如果主干支路没有在计算中涉及，则所定义的信息不会被采用。

该对话框定义的信息，只对本作业有效。

### 4.2.9 保存定值

该对话框用于将当前作业计算得到的定值保存到保护数据中，参见4.2.2，对话框如图：

定值列表

“新定值”和“原定值”表分别列出了本作业计算得到的定值和保护的当前定值，两个列表的结构相同，都不能编辑。

保护安装位置：保护的安装位置。

定值名称：保护的定值名。

段定值：本类保护有几段就有几列，分别列出各段的定值。

一次值、二次值：用于显示保护定值的一次值和二次值，此时程序将根据各个待整定保护对应的CT、PT变比进行折算。

保存定值

保存并不改变后备定值：只将得到的新定值覆盖到保护的“当前定值”（参见3.1），不改变保护的“后备定值”。

保存并修改后备定值：先将保护的“当前定值”覆盖到“后备定值”（参见3.1），再将得到的新定值覆盖到保护的“当前定值”。

其它

取消：放弃保存。

## 4.3 保护整定计算

### 4.3.1 计算内容

对于没有采用自定义故障的情况，如果选择了S种运行方式、M个检修元件，程序根据整定原则自动设置了N个故障，则在一种运行方式、一种故障下所要进行的计算为：

故障计算n

故障计算n＋检修元件1检修

故障计算n＋检修元件2检修

……

故障计算n＋检修元件M检修

一共需要进行S×M×N＋S×N次故障计算。

对于采用了用户自定义故障，而不要求程序自动设置故障的情况，如果选择了S种运行方式，设置了L个故障（检修可以看作是断线故障，参见3.1.5），则在一种运行方式下所要进行的计算为：

故障计算1

故障计算2

故障计算3

……

故障计算L

一共需要进行S×L次故障计算。实际上在自定义故障时，已经在设定“故障”时，对要考虑的故障和检修进行了组合。

如果既采用用户自定义故障也考虑程序设置的故障和检修元件，则计算次数为S×M×N＋S×N＋S×L次。

### 4.3.2 计算窗口

在“整定计算主界面”对话框上点击“手动计算”或“自动计算”按钮都会进入到“计算窗口”对话框，如图：

计算信息：

“待整定保护”列表：该表中列出了待整定的各个保护的信息，保护的先后顺序已经经过了程序的计算。

保护安装位置：保护的安装位置。

定值名称：保护的定值名。

段定值：本类保护有几段就有几列，分别列出各段的定值。

如果已经进行了计算或者有灵敏度参量，则点击或者修改一个定值时，程序自动列出该定值计算用到的各个整定原则的计算结果，并对其进行灵敏度校验（有些不需要进行灵敏度校验的定值除外）。

在手动整定过程中，只有当前计算的保护的段定值可以进行修改，其它定值只能点看各个整定原则的计算结果和进行灵敏度校验。当前计算的保护的段定值用绿色标示，如图：

在自动整定计算过程中该表不可编辑，只有在计算完成后才能对定值进行修改。

定值中间结果列表：该表中列出了定值计算过程中，保护某段的各个整定原则的计算结果。

保护安装位置：保护的安装位置。

定值名称：整定原则计算的定值名，通常一条整定原则只是得到保护多个定值中的一个或几个。为了便于了解计算过程，有些整定原则会有一些额外的“定值”，可以看作是计算过程中的中间结果，以供参考。

段号：列出的整定规则是用于计算保护的哪一段。

整定规则：整定规则的描述。

定值结果：整定规则计算的中间结果。如果定值不是计算的中间结果，那么双击整定原则得到的定值，程序会自动将其填写到“待整定保护”列表对应的位置上去。

灵敏度校验结果列表：

该表用于灵敏度校验。对于需要校验灵敏度的定值，可以有一个或两个灵敏度参量用于校验，用户可以在该表中选择并查看校验结果。双击想采用的灵敏度参量，程序会自动将其用于校验，同时用绿色标示，通常默认采用第一个灵敏度参量校验定值。灵敏度参量的定义参见3.1.2。

保护安装位置：保护的安装位置。

定值名称：进行灵敏度校验的保护定值名。

段定值：进行校验灵敏度校验的保护定值是第几段的。

灵敏度：灵敏度校验结果。

参量一描述：灵敏度参量一的描述。

参量一：灵敏度参量一的数值。

参量二描述：灵敏度参量二的描述。

参量二：灵敏度参量二的数值。

整定计算

手动整定计算和自动整定计算都使用本对话框，区别在于开始计算后，如果是手动计算，每算完一个保护的一段，程序都会将各个原则的计算结果显示出来，并停下等待用户决定定值。用户可以结合灵敏度校验结果确定定值，而后点击“下一步”按钮继续计算，直至完成整定。如果是自动整定计算，则在点击“开始”按钮后，程序将连续计算，并自动选出定值，直至所有的保护都计算完毕，此时用户才可以对定值进行修改。（参见4.1）

开始：在整定计算开始前，该按钮上的文字为“开始”点击后将开始自动或手动整定计算过程。如果是手动整定计算，则在计算过程开始后，该按钮上的文字将变为“下一步”，每点击一次，计算一个保护的一段，当计算过程结束时，该按钮上的文字变为“完成”，点击后结束整定计算过程。在手动整定计算过程中将显示计算过程的中间信息，如图：

确定：确认计算结果，退出对话框。计算结果将显示在“整定计算主界面”对话框的各“新定值”栏中，参见“4.2.2”。在整定计算过程中，该按钮无效。

取消：放弃计算结果，退出对话框。在手动整定计算过程中，计算开始后，该按钮将变为“中止计算”，点击后可提前退出计算过程。在自动整定计算过程中该按钮无效。

生成计算书：在整定计算过程结束（完成或中止）后，点击该按钮可以生成《计算书》，如图：

《计算书》主要包括以下内容：

作业号 计算日期 计算时间

保护类型

保护安装位置

段号

整定原则信息

[规则的参数信息]

[规则在计算过程中，故障量和需要的元件参数信息]

[规则在计算过程中分支系数的计算信息]

本原则的定值计算结果

本段的定值结果

[灵敏度校验用参量值和灵敏度校验结果]

《计算书》按照“保护－段－整定原则”的层次组织，先是保护1第一个整定段的第一个原则的信息，再是保护1第一个整定段的第二个原则的信息，以此类推，第一个整定段的信息写完后再写第二个整定段的信息，保护1的信息写完后再写保护2的信息，直至所有保护的信息都写完。

《计算书》是针对最近一次整定计算的，若开始一个新的整定计算过程，则无法生成先前整定计算的《计算书》，如果退出“计算窗口”对话框再进入，也无法生成之前整定计算的《计算书》，在退出“计算窗口”对话框时，程序将就此提示用户。

《计算书》采用文本方式，由Windows的“记事本”程序打开，用户可以根据需要将其“另存”或拷贝使用。

灵敏度参量计算

除了可以在装设保护时输入灵敏度参量外，在该处也可以计算灵敏度参量值，得到的结果在经确认后将存入保护库，覆盖原先的参量值，可用于所有作业。

灵敏度参量计算用运行方式：计算灵敏度参量是考虑的运行方式，可以有多个，可以和当前作业的考虑的运行方式不同。

选择运行方式：用于向“灵敏度参量计算用运行方式”栏中添加具体的运行方式，点击后将进入“运行方式选择”对话框，参见4.2.4。

计算灵敏度参量：点击后程序将根据内置的计算规则，自动对当前要整定的各个保护的灵敏度参量进行计算，计算完毕后将弹出“灵敏度参量确认”对话框，用于对灵敏度参量的计算结果进行确认和查看计算过程，参见4.3.3。

注意

在整定计算过程中所有的定值都是一次值。

有些灵敏度参量不进行故障计算，完全由用户填写。

### 4.3.3灵敏度参量确认

在“计算窗口”中点击“计算灵敏度参量”按钮后，程序将进行灵敏度参量计算，计算完毕后，将弹出该对话框，如图：

保护位置

保护类型：当前作业的保护类型。

保护位置：进行灵敏度参量计算的保护的安装位置，同时也用来标示保护。点中其中一个，其所在行将变为绿色，右侧的“灵敏度校验用参量”表中将列出该保护灵敏度参量的计算结果。

灵敏度校验用参量

灵敏度校验用参量列表

该表用于显示并填写当前保护的灵敏度参量值。

参量描述：灵敏度参量的描述。

新参量值：计算得到的新灵敏度参量值，可以编辑。

原参量值：原先的灵敏度参量值，用于参照。

故障计算结果

故障计算结果浏览：点击后程序将生成《灵敏度参量计算书》，如图：

在《灵敏度参量计算书》中记录了灵敏度参量的计算信息，其主要内容如下：

作业号 计算日期 计算时间

保护类型

灵敏度参量对应的保护安装位置

灵敏度参量计算规则信息

[灵敏度参量计算规则的参数信息]

[灵敏度参量计算规则在计算过程中，故障量和需要的元件参数信息]

灵敏度参量的计算结果

《灵敏度参量计算书》按照“保护安装位置－灵敏度参量”的层次组织，先是第一个保护安装位置第一个灵敏度参量的信息，再是第一个保护安装位置第二个灵敏度参量的信息，以此类推，写完第一个保护安装位置后再写第二个保护安装位置，直至全部写完。

《灵敏度参量计算书》是针对最近一次灵敏度参量计算的，若开始一个新的灵敏度参量计算过程，则无法生成先前计算的《灵敏度参量计算书》。

《灵敏度参量计算书》采用文本方式，由Windows的“记事本”程序打开，用户可以根据需要将其“另存”或拷贝使用。

其它

确定：确认“新参量值”，退出对话框，新参量值将被自动应用到“计算窗口”对话框中。

取消：取消“新参量值”，依然采用“原参量值”，退出对话框。

注意

这里计算得到的灵敏度参量值对于任何作业都有效。