# 6 继电保护整定计算算例

## 6.1 110kV算例系统基础数据

基础数据的建立步骤和方法，已在《基础数据库用户手册》中给予说明，这里仅列出其最终结果。

### 6.1.1 110kV算例系统单线图

### 6.1.2 110kV算例系统基础数据

因篇幅所限，在下面各个列表中有些未列出各行数值均为0的列。

区域数据

母线数据

节点数据

交流线数据

两绕组变压器数据

三绕组变压器数据

发电机数据

## 6.2 保护数据

在AC1线A母线侧和AC3线B侧装设零序电流保护，其中AC3线B侧零序电流保护定值已知，数据如图：

整定AC1线A母线侧零序电流保护一、二段，灵敏度参量在整定时一并计算。

基础数据采用方案“T110”，其包含有数据组A，亦即上述列出的所有数据。

采用“夏大”和“夏小”运行方式，其数据如图：

## 6.3保护整定作业

作业定义

由于是整定零序电流保护，其整定原则都是针对“大运行方式”考虑故障量计算的，因此需要将两个运行方式都选到“大运行方式”集合中。

保护的整定原则

考虑的检修元件

在计算灵敏度参量时，不设置检修元件，计算完灵敏度参量后再设置检修元件，并重新进入“计算窗口”。

分支系数设定

选择“夏小”方式计算分支系数。

## 6.4 整定计算

### 6.4.1 灵敏度参量计算

点击“整定计算主界面”的“手动计算”（或“自动计算”）按钮，进入“计算窗口”，选择“灵敏度参量计算用运行方式”为“夏小”方式，如图：

注意

此时没有设置元件轮检。

计算灵敏度参量

点击“计算灵敏度参量”按钮计算灵敏度参量，程序弹出“灵敏度参量确认”对话框，如图：

点击“故障计算结果浏览”可以查看计算的中间信息，如图：

点击“确定”按钮，返回“计算窗口”对话框，此时灵敏度参量值已经记录到了数据库中，可以在后面的计算中采用。

退回到“整定计算主界面”对话框，设置AC2线检修，参见6.3“考虑的检修元件”项。

注意

在本程序中，灵敏度校验参量如果是零序电流，则都乘以了三倍。

### 6.4.2 手动整定计算

在点击“整定计算主界面”对话框的“手动计算”按钮，进入“计算窗口”对话框。点击“开始”按钮，进行一步整定计算，结果如图：

根据“定值中间结果”表，确定一段定值，如图：

由灵敏度可以看出，一段不能保护线路全长。点击“下一步”按钮，计算并确定二段定值，如图：

由灵敏度可以看出保护二段能够保护线路全长，点击“下一步”，接着点击“完成”，结束本次整定计算。点击“生成计算书”，可以生成本次计算的《计算书》，如图：

### 6.4.3 自动整定计算

在点击“整定计算主界面”对话框的“自动计算”按钮，进入“计算窗口”对话框。点击“开始”按钮，程序将进行自动整定计算，结果如图：

程序自动为每段选择了定值，可根据情况进行调整。点击“生成计算书”按钮可以生成《计算书》。

### 6.4.4 自定义故障

为便于比较结果，自定义的故障与程序自动设置的故障相似。

定义保护整定故障

进入“保护装设”对话框，翻到AC1线A母线侧保护所在记录，点选“零序电流保护”，点击“保护整定故障”按钮，在“保护整定故障设定”对话框中设置故障（考虑AC2线检修），并钩掉“允许程序同时自动设置故障”，如图：

自定义灵敏度参量故障与自定义保护整定故障的方式基本相同。

定义分支系数故障

进入“分支系数故障设置”对话框，定义主干支路为AC3时考虑的故障情况，钩掉“允许程序同时自动设置故障”，如图：

整定计算

进入“整定计算主界面”对话框，选用作业1，进行自动整定计算（参见6.4.3），结果如图：

计算书如图：

可以看出，自定义的故障在整定计算时被采用了。

### 6.4.5 保存整定结果

无路是自动还是手动计算，完毕后点击“计算窗口”对话框的“确定”按钮，回到“整定计算主界面”对话框，点击“保存定值”按钮，可将定值保存到保护数据中，参见4.2.9，结果如图：

## 6.5 结果输出

### 6.5.1 输出《定值简表》

进入“生成定值单”对话框“生成定值简表”页，选择AC1线A侧母线零序电流保护，点选定值“L”所在行，点击“删除”按钮将其去掉，如图：

点击“输出”按钮，输出《定值简表》，如图：

### 6.5.1 输出《定值单》

按照5.2所述向预先准备好的空《定值单》中填入“替换量”，进入“生成定值单”对话框“生成定值单”页，选择AC1线A侧母线零序电流保护，以及用于生成《定值单》的“定值单模板”的路径，如图：

点击“生成”按钮即可生成《定值单》，参见5.2。