# 附录一

## 保护类型信息表

| 安装保护的元件类型 | 保护类型名 | 段数 | 定值序号 | 定值内部名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 流 线 | 电流电压保护 | 3 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 接地距离保护 | 3 | 1 | Zdz | 阻抗定值 |
|  |  |  | 2 | Alm | 最大灵敏角 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | K | 零序电流补偿系数，只有一段有 |
|  |  |  | 5 | L | 保护范围 |
|  | 相间距离保护 | 3 | 1 | Zdz | 阻抗定值 |
|  |  |  | 2 | Alm | 最大灵敏角 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 零序电流保护 | 4 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 输电线纵联差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz1 | 低电压元件定值 |
|  |  |  | 3 | Udz2 | 负序电压元件定值 |
|  |  |  | 4 | Idz1 | 相电流元件定值 |
|  |  |  | 5 | Idz0 | 零序电流元件定值 |
|  |  |  | 6 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 7 | L | 保护范围 |
|  | 相间方向横联差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 零序方向横联差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 相间方向过流保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 相间电流平衡保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 零序电流平衡保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 断路器失灵保护 | 1 | 1 | Idz | 不整定，也没有灵敏度参量 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
| 电 容 器 | 电容器保护 | 1 | 1 | Idz1 | 限时电流速断保护定值 |
|  |  |  | 2 | t1 | 限时电流速断保护动作时间 |
|  |  |  | 3 | Idz2 | 过电流速断保护定值 |
|  |  |  | 4 | t2 | 过电流速断保护动作时间 |
|  |  |  | 5 | Udz1 | 过电压保护定值 |
|  |  |  | 6 | t3 | 过电压保护动作时间 |
|  |  |  | 7 | Udz2 | 低电压保护定值 |
|  |  |  | 8 | t4 | 低电压保护动作时间 |
|  |  |  | 9 | Udz3 | 开口三角电压保护定值 |
|  |  |  | 10 | t5 | 开口三角电压保护动作时间 |
|  |  |  | 11 | Udz4 | 电压差动保护定值 |
|  |  |  | 12 | t6 | 电压差动保护动作时间 |
|  |  |  | 13 | Idz3 | 不平衡电流保护定值 |
|  |  |  | 14 | t7 | 不平衡电流保护动作时间 |
|  |  |  | 15 | L | 保护范围 |
| 母 线 | 母线差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
| 变 压 器 | 变压器差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 变压器差电流速断保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 变压器零序差动保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 变压器瓦斯保护 | 1 | 1 | 轻瓦斯 | 不整定，也没有灵敏度参量 |
|  |  |  | 2 | 重瓦斯 | 不整定，也没有灵敏度参量 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 变压器复合电压方向过流保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 变压器复合电压过流保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | Udz | 电压定值 |
|  |  |  | 3 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 4 | L | 保护范围 |
|  | 变压器零序电流方向保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 变压器零序电流保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |
|  | 变压器过负荷保护 | 1 | 1 | Idz | 电流定值 |
|  |  |  | 2 | t | 动作时间 |
|  |  |  | 3 | L | 保护范围 |